## 3-问题统计（给排水）
3-商业项目施工图审查问题统计—给排水
项目名称 |  |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  |  | 编制时间
序号 | 专业 | 严重问题数量 |  |  |  | 一般问题数量 | 备注
|  | A类 | B类 | C类 | D类 | E类
1.1 | 给排水
1.2 | 给排水补充说明
给排水小计
审查单位： |  |  | 审查人： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 3.1 给排水
3.1 商业项目施工图审查要点—给排水
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
一.安全类管控要点 | 1.1 | 总体要求
| 1.1.1 | 设计说明中应明确表述“符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求”。 | C | □是□否□优化
| 1.1.2 | 应按模板要求各阶段设计文件中编制《万达广场消防及安全设计专篇》 | A | □是□否□优化
| 1.1.3 | 应提供水量计算书，给排水、消防系统水力计算书。 | C | □是□否□优化
| 1.2 | 室外消防设置要求
| 1.2.1 | 寒冷及严寒地区应采用地下式室外消火栓、其它地区结合景观采用地上式消火栓。 | A | □是□否□优化
| 1.2.2 | 严寒和寒冷地区室外消防给水管顶是否在土壤冰冻线0.30m以下。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 室内消火栓形式与设置要求
| 1.3.1 | 大商业（含地下车库）均应采用带消火栓、消防卷盘、灭火器的组合落地式消火栓箱。消火栓不得设置在电气竖井、强弱电间、变配电室的隔墙上，箱体不能破坏防火墙或防火分隔。 | B | □是□否□优化 | 3.1-2 | [5 empty] | 3.1-2
| 1.3.2 | 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 | A | □是□否□优化
| 1.3.3 | 商铺室内消火栓沿墙柱敷设，不影响商铺布局。 | B | □是□否□优化
| 1.4 | 自喷喷头形式与设置要求
| 1.4.1 | 购物中心主力店、次主力店、超市、室内步行街走道及两侧的商铺、娱乐场所的自动喷水灭火系统，应采用快速响应喷头。 | A | □是□否□优化
| 1.4.2 | 商业综合体的喷头均应明装（不能采用隐蔽式喷头）。 | A | □是□否□优化
| 1.4.3 | 室内各场所应按规范要求设置自动喷水灭火系统，厨房热加工操作间和外橱窗内喷头动作温度为93℃，其余喷头的动作温度为68℃ | B | □是□否□优化
| 1.4.4 | 喷头流量系数应满足设计喷水强度要求。末端试水排水应接至管井、机房地漏，不得接入卫生间。 | D | □是□否□优化
| 1.4.5 | 影厅高度8<h≤12米部分，喷水强度15[L/(Min·m²)],喷头流量系数K=115，喷头间距1.8m≤h≤3m。作用面积160m²。 | D | □是□否□优化
| 1.5 | 百货消火栓设置原则（如有百货业态）
| 1.5.1 | 百货的消火栓应布置在柱上明装或在楼梯间和空调机房的墙上暗装，不能布置在电气用房的墙上，消火栓不能面向主通道。 | A | □是□否□优化
| 1.6 | 锅炉房、发电机房、变配电、集中托管机房等消防设置要求
| 1.6.1 | 燃油（气）锅炉房、发电机房应设自动喷水灭火系统, 储油间设置悬挂式超细干粉自动灭火装置； | A | □是□否□优化 | 3.1-5d
| 1.6.2 | 变配电所、开闭站的气体灭火系统可采用S型气溶胶灭火系统或七氟丙烷灭火系统； | A | □是□否□优化 | 3.1-6a
| 1.6.3 | 集中托管机房采用无管网七氟丙烷气体灭火系统； | A | □是□否□优化 | 3.1-6a
| 1.6.4 | 电气竖井强弱电间、消防泵房配电室应配置悬挂式超细干粉自动灭火装置。 | A | □是□否□优化 | 3.1-5e
| 1.6.5 | 地下设备管廊及夹层沿管道及桥架方向设置手提干粉灭火器。 | A | □是□否□优化
| 1.6.6 | 气体灭火系统深化设计图纸必须纳入二版施工图中，按施工图管控要求进行图纸审核及报备。 | A | □是□否□优化
| 1.7 | 室内步行街商铺防火隔断设置要求
| 1.7.1 | 室内步行街店铺与步行街走道间采用钢化玻璃+加密喷淋形式进行防火分隔。喷淋头必须布置在店铺内侧。加密喷头设置具体要求见设计任务书。 | A | □是□否□优化 | 3.1-5b
| 1.8 | 百货、院线消防设置原则（如有百货业态）
| 1.8.1 | 净空高度超过12米的影厅、中庭设置自动跟踪定位射流灭火系统。消防水炮现场控制箱不得安装在卫生间、强弱电井、管井、商铺内。 | A | □是□否□优化 | 3.1-5c
| 1.8.2 | 影厅消火栓布置按《影城消火栓布置原则》。 | B | □是□否□优化
| 1.8.3 | 影院IMAX放映机房设置七氟丙烷气体灭火系统。 | A | □是□否□优化 | 3.1-6a
| 1.9 | KTV喷淋预留要求
| 1.9.1 | KTV每个防火分区必须保证有1根DN150的喷淋干管。 | A | □是□否□优化
| 1.1 | 室内步行街消防设置要求
| 1.10.1 | 中庭和室内步行街两侧的回廊应设置自动喷水灭火系统，中庭区域应设置自动跟踪定位射流灭火系统。 | A | □是□否□优化
| 1.10.2 | 室内步行街两侧的商铺，消火栓的布置，应在沿步行街两侧设置消火栓箱，消火栓箱应设置在公共走道内，开门朝向室内步行街，设置间距不应大于30m。 | C | □是□否□优化
| 1.10.3 | 室内步行街街面不得出现连续三跨都布置消火栓的情况，应尽量避免出现连续两跨都布置消火栓的情况，每层连续两跨都布置消火栓处不得超出3处。 | C | □是□否□优化 | 3.1-3 | [5 empty] | 3.1-3
| 1.10.4 | 室内步行街主题空间区域，根据装修图纸，不吊顶区域采用上喷喷头，局部吊顶区域，当局部吊顶短边长度超过1.2米时应在局部吊顶处设置下喷喷头。 | C | □是□否□优化
| 1.10.5 | 主题街区裸顶区涉及到的空调、喷淋、消火栓、报警探头、扬声器、灯具等末端设备布置除相关专业合图外，还需满足包装造型等主题设计要求，提供各阶段合图会议纪要及自审、提资的记录单。 | C | □是□否□优化
| 1.10.6 | 展示橱窗内必须采用自动灭火措施。 | C | □是□否□优化 | 3.1-4
| 1.10.7 | 餐饮场所烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位必须设置自动灭火装置，且必须在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 | C | □是□否□优化 | 3.1-5f
| 1.11 | 消防水箱设置要求
| 1.11.1 | 消防水箱应放在本项目的最高点。喷淋和消火栓系统分开设置稳压装置，并应设置在消防水箱间内。 | A | □是□否□优化 | 3.1-1 | [5 empty] | 3.1-1
| 1.12 | 消防泵房面积的设计
| 1.12.1 | 消防泵房面积控制在150m2左右。 | C | □是□否□优化
| 1.13 | 报警阀的设置原则
| 1.13.1 | 购物中心报警阀间宜设在地下车库，利用停车位的空隙设置。塔楼的报警阀间可设在设备层或裙房顶层。水力警铃应设置在有人值班的地点附近。 | A | □是□否□优化
| 1.14 | 消防防冻措施
| 1.14.1 | 地下车库：严寒和寒冷地区地下车库的自喷灭火系统应采用预作用式，且应设空压机；湿式管道系统应避免从地下车库出入口附近经过。 | A | □是□否□优化
| 1.14.2 | 严寒及寒冷地区地下一层车库出入口附近（30m半径内）消火栓给水管道应设电伴热保温。 | A | □是□否□优化 | 3.1-7a
| 1.14.3 | 严寒地区室外步行街销售商铺内的自动喷水灭火系统采用预作用系统，消火栓预留电伴热保温。 | A | □是□否□优化
| 1.14.4 | 严寒、寒冷及夏热冬冷地区，屋顶空调（新风）机房和消防水箱间的水箱及管道应做防冻保温。 | A | □是□否□优化 | 3.1-7b
| 1.14.5 | 严寒、寒冷及夏热冬冷地区，消火栓及湿式喷淋消防管道敷设在有冰冻危险区域时，例如外橱窗、无值班采暖的设备间等，消防管道应采取相应防冻措施（如对管道进行保温、设置电伴热等）。 | A | □是□否□优化
| 1.14.6 | 电伴热保温设置要求：采用消防专用阻燃自限温电伴热带，外包绝热层采用电伴热保温时，外保温材料采用玻璃棉外缠玻璃丝布刷防火漆。 | A | □是□否□优化 | 3.1-7c
| 1.15 | 给排水管线敷设要求
| 1.15.1 | 施工图设计文件要确保所有水管不得从配电柜上方穿过，且设计单位出具机电各专业自查的会签表。 | A | □是□否□优化
| 1.15.2 | 母线及电缆桥架的正上方不允许有水管平行敷设。 | A | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
二.规划设计管控要点 | 2.1 | 自来水单独缴费
| 2.1.1 | 公寓、写字楼、室外步行街、销售型酒店、商管物业（含超市系统）、商务酒店给水系统应单独向自来水公司交费、单设泵房。 | C | □是□否□优化
| 2.2 | 水表井位置
| 2.2.1 | 室外水表井应避开主要出入口、广场、商铺门口。 | B | □是□否□优化
| 2.3 | 小市政设计要求
| 2.3.1 | 所有管线的入户位置应避开主出入口，各主出入口严禁设置井盖。室外隔油池、化粪池的位置要与建筑、景观配合确定，不得布置在室外步行街内、广场中心及各主力店出入口正前方，应设置在绿化带、车库出入口附近等部位。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.3.2 | 原则上敷设于室外步行街内的管线只考虑消防给水、低压电缆及雨水沟。 | B | □是□否□优化
| 2.3.3 | 应结合竖向进行设计，雨水口布点是否合理；场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计均要符合规范要求、排布经济合理。 | B | □是□否□优化
| 2.3.4 | 所有道路广场排水均应进行有组织排水设计，就近排放到指定的小市政和大市政的管线中。 | B | □是□否□优化
| 2.3.5 | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口。 | B | □是□否□优化
| 2.3.6 | 室外污水雨水应分流。室外雨水设计重现期按3年计。 | B | □是□否□优化
| 2.4 | 室外步行街排水设置要求
| 2.4.1 | 室外步行街商铺的卫生间和厨房的排水，应尽可能在地下室做横管，减少出户检查井及室外隔油池。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.4.2 | 街内不设雨水口和雨水管，纵向设置两道雨水沟排水（沟的设置结合景观要求设在适当部位，横向找坡至有盖板的排水沟），明沟底部净宽300mm，起坡点沟深不小于150mm，雨水沟坡度经水力计算确定，坡至与室外管网连接。当室外步行街两端高差不超过1m时，不设地面纵向找坡；当两端高差超过1m时，设置地面纵向找坡，并在适当位置横向设沟辅助收集雨水。 | C | □是□否□优化
| 2.5 | 生活给水加压站房设置要求
| 2.5.1 | 写字楼、公寓：面积控制在150m2左右 | C | □是□否□优化
| 2.5.2 | 大商业：面积控制在350m2左右 | C | □是□否□优化
| 2.6 | 给水形式
| 2.6.1 | 裙房水泵出水管和市政进水箱的管道宜加设旁通管及控制阀，可以充分利用市政压力供水。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.7 | 独立缴费的给水点设置原则
| 2.7.1 | 超市和商管物业合用生活加压给水系统及空调冷却水补水系统，且冷却塔补水独立设置加压水泵，优先接自消防水池，且有消防用水不被动用措施，给水水量经计算确定；垃圾房、污水间等给水应引自各自系统，采用市政直供。 | B | □是□否□优化
| 2.8 | 商务酒店的给水系统
| 2.8.1 | 商务酒店单设给水系统，水费可交与物业，其空调补水、垃圾房、污水间等给水应引自各自系统。 | C | □是□否□优化 | _
| 2.9 | 公共区域的给水点设置要求
| 2.9.1 | 空调机房、垃圾房、污水间、地下车库、屋面采光顶、消防补水、空调补水等应按要求进行给水点、拖布池的相关预留，并加设水表。 | C | □是□否□优化
| 2.1 | 给排水防冻要求
| 2.10.1 | 冬季有冰冻灾害天气的地区，屋面冲洗水管、冷却塔补水管应采取泄空措施，其它给水系统管道不得在屋面敷设。 | B | □是□否□优化
| 2.10.2 | 寒冷地区的屋面、设备层等部位的设备机房（水箱间、空调机房、消防水箱间）应考虑防冻措施。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.10.3 | 严寒地区室外步行街销售商铺内的给排水预留电伴热保温。 | B | □是□否□优化
| 2.11 | 转换层设置
| 2.11.1 | 塔楼（公寓和酒店）和裙房之间应考虑设置设备转换层，设备转换层层高为2.2米。 | C | □是□否□优化
| 2.12 | 物管用房热水设计
| 2.12.1 | 物业淋浴间应采用太阳能或电热水器，设计时应完成热水系统的设计（包括热水器及太阳能系统的选型）。 | C | □是□否□优化
| 2.13 | 商铺给排水设计
| 2.13.1 | 室内步行街按照招商布局规划图提供给水点位：一层带二层的餐饮提供DN50给水管，三层的餐饮：占有3个及3个以上柱跨的店铺提供DN40的给水管，其余提供DN32给水管, 水表采用高精度IC卡水表。 | C | □是□否□优化
| 2.13.2 | 室内步行街按照招商规划图的要求提供独立卫生间的排水点位：提供DN100的排水点。按照招商布局规划图提供了餐饮的排水点位：每个商户提供一个DN100的地漏。两铺合用一根排水立管，排水立管DN150。 | C | □是□否□优化
| 2.13.3 | 室外步行街每铺预留1个DN32给水点，卫生间、厨房共2个DN100排水点，厨房下水接入隔油池；厨房下水预留点位：按靠近卫生间，铺内较深位置设置。 | C | □是□否□优化
| 2.14 | 地下室集水坑、水沟设置
| 2.14.1 | 地下室车库集水坑、水沟的做法应按照《地下车库集水池、水沟设计标准》执行。 | C | □是□否□优化
| 2.14.2 | 电梯基坑（含普通电梯基坑和电动扶梯基坑）设置集水坑及相应排水措施。 | C | □是□否□优化
| 2.14.3 | 地下管廊及夹层内，沿管道与桥架路由配备手提式干粉灭火器。 | C | □是□否□优化
| 2.14.4 | 地下管廊及夹层设置集水坑（不设置液位装置），采用移动式潜污泵，其电源由管廊及夹层外临时引入，排水管道设置快速接口。 | C | □是□否□优化
| 2.14.5 | 地下卸货平台附近设置集水坑，污水泵应选用外置绞刀水泵。 | C | □是□否□优化
| 2.15 | 室内污水处理间和污水泵设置
| 2.15.1 | 超市、酒楼卫生间排水设独立污水处理间，其它业态污水处理间可合用。 | C | □是□否□优化
| 2.15.2 | 污水集水坑设密闭井盖，并设通气管，水泵应选用外置绞刀水泵；设有成套污水提升设备的污水处理间的检修集水坑内的污水泵应选用外置绞刀水泵。 | C | □是□否□优化
| 2.16 | 污水处理间、隔油池设置
| 2.16.1 | 超市、酒楼餐饮排水设独立污水处理间，其它业态污水处理间可合用，但隔油池应分开设置。 | C | □是□否□优化
| 2.17 | 管线及房间标注
| 2.17.1 | 污水间必须标示业态名称。 | C | □是□否□优化
| 2.18 | 卫生间降板要求
| 2.18.1 | 卫生间应按《万达购物中心步行街卫生间设计标准》进行降板，影院卫生间降板高度为600mm。 | C | □是□否□优化
| 2.19 | 排水管线的控制
| 2.19.1 | 卫生间污水、餐饮污水、空调机房废水应分开设置。 | C | □是□否□优化
| 2.19.2 | 所有水暖管井均设排水地漏，排水管道接入室外雨水系统。 | C | □是□否□优化
| 2.2 | 虹吸雨水招标准备与设置要求
| 2.20.1 | 第一版施工图设计院完成用于招标和报批的虹吸雨水系统的设计图（可找厂家咨询），虹吸雨水斗设置在屋面通长天沟内，天沟深度150mm。 | E | □是□否□优化
| 2.21 | 屋面排水溢流要求
| 2.21.1 | 裙房应考虑虹吸溢流，如外墙溢流必须事先征求规划院建筑专业同意，不影响立面效果。 | C | □是□否□优化
| 2.22 | 虹吸管线设置特殊要求
| 2.22.1 | 虹吸雨水的排水不应排入室外步行街。 | B | □是□否□优化
| 2.23 | 虹吸雨水管设置要求
| 2.23.1 | 虹吸雨水的悬吊管不得穿越中庭、影厅，必要时水平干管可从地下一层敷设。 | C | □是□否□优化
| 2.24 | 绿色节能建筑设计
| 2.24.1 | 应针对绿建一星设计给出专项设计说明。 | C | □是□否□优化
| 2.24.2 | 各阶段设计文本中应编制节能、节水专篇。 | C | □是□否□优化
| 2.24.3 | 年均降雨量大于400mm的地区，且当地对雨水收集有设置要求的，应设置雨水收集系统，回用水用于景观道路浇洒。 | C | □是□否□优化
| 2.24.4 | 未设置雨水收集回收的项目，应由以下两项措施代替：①微喷灌系统，②供水点压力不超过0.3MPa） | C | □是□否□优化
| 2.24.5 | 物业淋浴及大商业卫生间用热水考虑太阳能热水，且淋浴应设计到位，男女分设，男淋浴间设4-6个淋浴花洒，女淋浴间设1个固定花洒。 | C | □是□否□优化
| 2.25 | 楼宇自控系统
| 2.25.1 | 变频给水系统的水泵运行状态、供水压力值应在BA操作界面中显示。 | C | □是□否□优化
| 2.25.2 | 污水提升泵增加超高水位报警功能并接入BA系统监控中。 | C | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
三.其他类管控要点 | 3.1 | 管材要求
| 3.1.1 | 室外给水管材：除当地有特殊要求外，主管采用球墨给水铸铁管；景观用水支管可采用HDPE给水管。 | C | □是□否□优化
| 3.1.2 | 室外排水管材：采用双壁螺旋塑料管。 | C | □是□否□优化
| 3.1.3 | 室内排水管材：空调机房冷凝水管及超市冷库冷凝水管、管道井排水采用UPVC管，压力排水管采用镀锌钢管，购物中心卫生间排水、厨房排水采用柔性接口机制排水铸铁管。 | C | □是□否□优化
| 3.1.4 | 厨房采用全铜地漏、空调机房塑料地漏（配铸铁盖）、地下车库为铸铁铜盖地漏，水封大于5CM。卫生间地漏采用专用防臭地漏。 | C | □是□否□优化
| 3.1.5 | 给水管材除卫生间支管采用PPR外，其余均采用衬塑钢管；热水管道采用PPR管。 | C | □是□否□优化
| 3.1.6 | 消防管道采用热镀锌钢管沟槽连接（DN>50）或丝接（DN≤50）。管道承压等级及室外埋地管材满足规范《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）要求。 | B | □是□否□优化
| 3.2 | 消防水箱要求
| 3.2.1 | 高位消防水箱采用镀锌钢板拼装，应布置在本系统的最高点。消防水箱应配备玻璃管液位计，水箱安装要求按国标图集。 | A | □是□否□优化
| 3.3 | 空调冷却塔补水要求
| 3.3.1 | 各系统空调冷却水补水应引自各自的供水系统。商管物业（含超市）系统的空调冷却补水采用变频供水，且单独设置，不得与生活供水泵合用；其它空调冷却补水泵可与各自的生活供水泵合用。 | B | □是□否□优化
| 3.4 | 隔油池、化粪池要求
| 3.4.1 | 室外步行街集中餐饮商铺（餐饮一条街），按3-4m3/千㎡的隔油池容量设计；非集中餐饮商铺，考虑适当折减（40-50%），按1-2 m3/千㎡设置；一般6-8个120㎡商铺接入一个2 m3隔油池。 | B | □是□否□优化
| 3.4.2 | 洋快餐设置不小于3立方的独立隔油池。销售物业的室外步行街隔油池需设置在污水处理间时，其污水处理间应独立设置。 | B | □是□否□优化
| 3.4.3 | 化粪池、室外隔油池采用钢筋混凝土建造。 | B | □是□否□优化
| 3.4.4 | 室内步行街污水处理间内的厨房排水集水坑有效容积不小于5m3。 | B | □是□否□优化
| 3.5 | 车库入口排水要求
| 3.5.1 | 地下车库入口处设两道排水沟。 | B | □是□否□优化
| 3.6 | 地漏设置要求
| 3.6.1 | 空调机房排水：设DN100的地漏。 | B | □是□否□优化
| 3.6.2 | 放映走道内每组放映机附近应设置一个DN50地漏，IMAX放映机房地面不应设置地漏。 | B | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
四、对《万达广场给排水施工图标准图集》的应用情况 | 4.1 | 设计说明
| 4.1.1 | 设计说明是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。 | C | □是□否□优化
| 4.2 | 系统图
| 4.2.1 | 系统图是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。 | C | □是□否□优化
| 4.3 | 大样图
| 4.3.1 | 大样图是否参考《万达广场土建施工图标准图集》中给排水专业内容。 | C | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
注：1.带*号的问题不在第三方审图范围。 . 2.问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构基础 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构基础
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总则 | 2.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 应注明基底（桩端）持力层、抗浮水位、肥槽处理、桩基检测等基础施工必要的注意事项及处理方法 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 核查有大体积混凝土时的相应技术要求（如水泥品种选用等） | □是□否□优化
| 2.4 |  | 地下室基础设计不考虑消防车荷载组合。 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 核查地基基础设计等级、桩基设计等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.9 |  | 核查天然基础持力层与勘察报告的吻合情况 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 对结构基础提出优化建议 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.试桩图 | 3.1 |  | 抗压桩设计应考虑常年水位的有利影响，以节省造价 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 设计桩型不宜超过3种 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 抗拔桩设计应考虑桩自重。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查承压桩、抗拔桩的单桩承载力特征值计算书 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 桩竖向钢筋宜采用HRB335级，箍筋宜采用HPB300级 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 桩基砼强度原则上不应超过C40 | □是□否□优化
|  |  | 问题类别小计 |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.基础 | 4.1 |  | 基础埋深是否合理 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 核查重点部位桩顶、承台、底板之间的标高 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 桩沿地下室外墙下布置时，如底板厚度满足桩基钢筋锚固要求时，原则上不应设置承台或承台梁 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 桩和抗浮锚杆不宜同时出现在同一结构单元中 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 检查桩基检测的数量是否符合规范规定 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 核查天然基础错台关系（一般满足1：2） | □是□否□优化
| 4.7 |  | 核查底层填充墙是否设计基础 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 基础底板应采用高强度钢筋，最小配筋率按0.15%控制 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查地基承载力的深度修正的基础埋深取值是否合理，重点是主楼周边为纯地下车库的情况。 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 检查天然地基是否存在软弱下卧层及是否核算 | □是□否□优化
| 4.11 |  | 检查基床系数是否合理。 | □是□否□优化
| 4.12 |  | 集水坑及降板做法是否合理 | □是□否□优化
| 4.13 |  | 底板砼强度等级原则上不应超过C40 | □是□否□优化
| 4.14 |  | 筏板应优先采用无梁结构，原则上不应设置暗梁 | □是□否□优化
| 4.15 |  | 基础梁不考虑抗震设防，箍筋按计算配置，无需加密。 | □是□否□优化
| 4.16 |  | 防水板下筋伸入承台或下柱帽内长度满足锚固长度即可，无需贯通。 | □是□否□优化
| 4.17 |  | 基础底板不考虑抗震设防，底板上铁锚入支座应为“伸至外墙外侧和15d较大值”，底板上铁锚入支座应为La。 | □是□否□优化
| 4.18 |  | 检查基础底板是否采取拉通与附加的配筋形式（在满足配筋率的前提下，尽量拉通直径较细的钢筋，附加直径较粗的钢筋） | □是□否□优化
| 4.19 |  | 检查人防底板、顶板的拉结筋是否为规范规定的最小值 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 边长>2.5m的独立柱基可考虑下铁钢筋0.9L交错放置。 | □是□否□优化
| 4.21 |  | 核查有没有按照设备要求预留接地措施 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构地下室部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构地下室
项目名称
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
2.总则及基本参数 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 地下车库顶板上景观覆土厚度分别为A、B版2.0m，C、D版为1.5m。地下车库顶板上的覆土荷载分别按A、B版2.5m，C、D版为2.0m考虑，覆土容重按18KN/M3取值 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 各层平面图中应标明沉降后浇带和施工后浇带，并对两种后浇带的封闭时间有明确要求 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 应注明和主楼相连的属主楼范围的地下车库构件抗震等级 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 车库地下室顶板的消防车荷载应按消防车车行道范围布置，地下室顶梁板的挠度及裂缝控制不应考虑消防车荷载组合 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 生活水池、水箱等应与结构主体脱离 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.10 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 检查地下车库顶板的景观活荷载是否为5KN/m2 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.7 |  | 核查结构嵌固层的合理性 | □是□否□优化
| 2.2.8 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65 | □是□否□优化
| 2.2.9 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
3.地下室部分 | 3.1 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 对地下室各结构构件提出优化建议 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 检查地下室梁高不得影响建筑净高，一般不小于2.2米。车行道范围建筑净高必须大于等于2.2米 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查地下室水平构件（梁、板）、地下室外墙混凝土强度等级，原则上不超过C35。 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 核查地下室抗渗等级，水浮力等取值的合理性和经济性 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 地下室外墙通常情况下优先按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 检查地下变配电室的外墙是否以变配电室的楼板作为支座（该楼板的结构布置经常受制于变配电室审批而滞后于结构施工） | □是□否□优化
| 3.8 |  | 地下室外墙计算时，土压力取值是否考虑基坑支护的有利因素 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 地下室外墙原则上不应设置暗梁和暗柱（上部剪力墙部分的暗柱除外）。 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，人防临空墙应按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造（执行双排筋配筋率0.25%）。 | □是□否□优化
| 3.11 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，检查人防防护密闭门/密闭门的门洞口、墙垛、门槛、门上口等尺寸是否与建筑图集一致，是否影响门扇的开启。 | □是□否□优化
| 3.12 |  | 地下车库的柱截面可取矩形，柱长边顺停车方向布置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 机动车、自行车坡道如为非封闭式的设计，坡道底端是否设排水沟，水专业是否做集水坑、排水泵 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 人防构件应采用塑性设计 | □是□否□优化
| 3.15 |  | 地下室不应设置永久缝 | □是□否□优化
| 3.16 |  | 核查结构嵌固层的合理性。地下室顶板作为高层结构嵌固端时，地下室构件应满足高规12.2.1条要求 | □是□否□优化
| 3.17 |  | 首层单元入口的室外平台和首层阳台，应从地下室顶做挑梁、挑板，不得直接落在室外填土上。 | □是□否□优化
| 3.18 |  | 核查地下室给水、消防喷淋是否穿梁，如穿梁应考虑安全性（应有管道穿梁措施） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构主体部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
2.设计总说明 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图的是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 审核构造过梁、轻质隔墙构造柱的纵筋、箍筋是否合理。 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 检查对楼板跨中构造上铁的要求是否符合规范下限 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 核查结构分缝的合理性，包括对建筑功能的影响、对施工组织的影响等 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致。 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 对主体各结构构件提出优化建议。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
3.计算参数 | 3.1 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65。 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查楼板计算时端跨端支座是否按简支考虑 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 检查位移比、周期、侧向刚度比、楼层地震剪力系数、轴压比、剪重比、有效系数等是否符合规范 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 检查位移角是否在合理范围，以保证经济性 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
4.梁 | 4.1 |  | 核查梁布置不影响下层建筑平面，如客厅、餐厅、主卧等空间内不出现梁 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 梁的布置应满足梁底净空不小于建筑要求 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 核查200mm宽的梁下如有100mm厚隔墙，露出的梁角应在次要的房间内，如卫生间、客卧等 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 核查机房屋顶用于吊装设备的梁的定位、荷载是否满足要求。 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 核查大跨度、大悬挑梁的变形和裂缝，可考虑采用反拱等方式处理大变形 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 检查框支梁的构造做法是否满足规范 | □是□否□优化
| 4.7 |  | 除非角窗部位两个方向的梁跨度相近，否则短跨按挑梁计算，长跨按普通梁计算 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 垂直剪力墙长度方向的楼面梁，当跨度较小且梁高小于两倍墙厚时，方可按固接计算，否则按简支计算 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查构造腰筋配筋面积是否合理 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 核查施工区域的梁板是否满足施工荷载的要求（如材料堆场、钢筋车辆、混凝土车辆等 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
5.板 | 5.1 |  | 悬挑阳台与室内楼板厚度相差不得大于30mm，与阳台相连的室内楼板上铁应按悬挑板弯矩和室内楼板厚度计算 | □是□否□优化
| 5.2 |  | 边跨端支座上铁应按简支设置，板厚≤150mm时配置Φ8@200，150mm<板厚≤180mm时配置Φ8@150,板厚>180mm时配置Φ10@200 | □是□否□优化
| 5.3 |  | 屋顶楼板应双层双向配筋，上铁采用细钢筋拉通、局部附加短筋的做法 | □是□否□优化
| 5.4 |  | 楼板为单向板时，长向钢筋应按构造配置 | □是□否□优化
| 5.5 |  | 入口大堂因空间需要布置结构转换，其它区域不转换时，不应作为结构转换层考虑。转换区域楼板厚度取180mm，配筋按0.25%双层双向配置，其它区域楼板按常规厚度取值。 | □是□否□优化
| 5.6 |  | 核查厨房、卫生间、阳台等的降板情况与建筑一致 | □是□否□优化
| 5.7 |  | 核查大跨度结构增强板角部钢筋的做法；核查板凸角处的构造做法 | □是□否□优化
| 5.8 |  | 核查无地下室时的首层底板采用结构板做法还是建筑地坪做法，及相应的底板荷载传递给梁柱还是直接传递给下部地基 | □是□否□优化
| 5.9 |  | 核查降板处的高差线不影响下层的建筑空间（如不能出现在客厅、餐厅、主卧等空间） | □是□否□优化
| 5.1 |  | 核查核心筒区域板厚是否满足设备埋管要求，若有直径较大的管埋设，应预留管槽 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
6.墙、柱 | 6.1 |  | 检查住宅的主客厅、主卧室内墙面，不宜有突出墙面的柱 | □是□否□优化
| 6.2 |  | 当剪力墙厚度或混凝土柱宽度大于隔墙厚度时，宜将凸出部位放置于次要房间 | □是□否□优化
| 6.3 |  | 检查剪力墙施工洞位置是否合理，优先布置在卫生间范围，其中一侧洞边与垂直剪力墙的隔墙内侧齐平 | □是□否□优化
| 6.4 |  | 剪力墙厚度应根据根据计算确定，沿建筑物高度方向分2~3次减薄剪力墙厚度。剪力墙最小厚度可做到160mm | □是□否□优化
| 6.5 |  | 剪力墙约束边缘构件层数设置是否合理 | □是□否□优化
| 6.6 |  | 检查构造边缘构件的箍筋，建议执行规范的下限或适当加强（适当加强适用于底部加强区以上的几层） | □是□否□优化
| 6.7 |  | 根据轴压比选择合理的体积配箍率 | □是□否□优化
| 6.8 |  | 检查短柱、框支柱、角柱等框架柱的箍筋是否全高加密 | □是□否□优化
| 6.9 |  | 检查剪力墙长度超过8米是否开结构洞 | □是□否□优化
| 6.1 |  | 核查消防箱空口对隔墙的削弱，当洞口较大，所剩墙体少时，可采用构造柱 | □是□否□优化
| 6.11 |  | 剪力墙变截面时,是否增加连梁异型截面节点 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
7.坡道、楼梯、水池等 | 7.1 |  | 水池是否采用防水混凝土 | □是□否□优化
| 7.2 |  | 当有玻璃幕墙、大型雨蓬等时，是否在主体结构设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.3 |  | 核查楼梯间净高是否满足建筑要求，楼梯段净高不小于2200mm，平台段净高不小于2000mm | □是□否□优化
| 7.4 |  | 框架结构中楼梯是否考虑抗震构造 | □是□否□优化
| 7.5 |  | 核查悬挑阳台的墙体在根部及端部是否设置构造柱 | □是□否□优化
| 7.6 |  | 屋面、较大的露台等处宜为结构找坡 | □是□否□优化
| 7.7 |  | 空调板、窗台板等应为现浇混凝土，板厚不宜小于80mm，其位置、尺寸、标高与建筑一致，并保证净空、留洞满足建筑要求 | □是□否□优化
| 7.8 |  | 核查建筑构架的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，并考虑构架荷载对相连结构的影响 | □是□否□优化
| 7.9 |  | 核查雨蓬的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，如为钢结构雨蓬，宜在相连结构物（一般为梁或剪力墙）设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.1 |  | 大型设备空间应考虑预留安装洞口 | □是□否□优化
| 7.11 |  | 核查标准层核心筒处设备留洞是否满足设备要求 | □是□否□优化
| 7.12 |  | 屋面上设备基础、栏杆、幕墙等装饰工程所需的预埋件应体现在施工图中 | □是□否□优化
| 7.13 |  | 当凸窗两侧为侧墙时，侧墙宜为现浇混凝土，与结构整体一同浇注 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 装修 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 装修
项目名称 |  |  |  | 资阳万达广场一期 |  | 编号 |  |  | 时间
子项名称 |  |  |  | 户型装修 |  | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 必须包含以下内容： 1、全套内装施工图（平、立、剖面图、大样节点详图）； 2、相关专业图纸（建筑、结构、通风、水电、消防）； 3、外加工订货主材深化设计图纸（木做加工图、石材加工图等）； 4、甲方的相关设计文件、会议纪要、答疑文件等； 5、物料清单； 6、OA审批通过的方案文件； | □是■否 | B-1户型图纸未完成 、无设备图纸
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.公共区域（大堂、电梯厅及走道） | 2.1 |  | 平面布置图纸与方案是否一致，与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 地铺详图比例关系与方案是否一致 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 净高是否满足方案设计要求(具体高度标准参见相关内装审图要求)，有无梁、管线影响吊顶标高。 | □是□否□优化
| 2.4 |  | 立面图纸是否体现电梯层间门、呼梯盒、消防栓、消防手报按钮、楼梯间门、管井检修门、排风百页、开关插座，位置尺寸与建筑图是否有冲突 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 电梯厅、公共走道：电梯井道尺寸、呼梯盒、层显与建造标准是否吻合，消防栓、管井、检修门、排风百页是否配合墙面装修定位，标准消火栓与户门是否冲突，是否采取措施避免儿童磕碰 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 细部做法、材料收口是否满足方案要求 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 吊顶布置图中是否体现灯位、烟感报警器、喷淋头、消防广播、手机信号增大器、空调风口，相互间距是否满足规范要求 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 墙面开关、插座、手报按钮、消防正压送风风口是否影响装修要求 | □是□否□优化
| 2.9 |  | 复核信报箱数量 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 2.11 |  | 强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
3.户内 | 3.1 |  | 平面、立面、吊顶图纸与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 高度是否满足方案设计要求 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 户内开关、插座与家具布置是否相符 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 家具布置：家具平面布置与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 户内平面方案是否未对原建筑承重墙及风道管井作调整 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 户内平面方案是否未对原建筑门及外窗作调整 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 户内隔墙是否已按照内装方案进行调整 | □是□否□优化
| 3.8 |  | 户内天花做法及高度是否不影响外窗开启 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 户内卫生间吊顶标高是否已考虑降板因素 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 户内厨房及卫生间风道、管井是否齐全，尺度是否满足要求 | □是□否□优化 | 厨、卫立管未表达
| 3.11 |  | 户内卫生间地漏数量是否满足要求，位置是否合理 | □是□否□优化 | 阳台地漏、立管未表达
| 3.12 |  | 户内是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 户内强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 户内是否预留空调主机及管线位置 | □是■否□优化 | 空调室内机未表达
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 室外管线综合 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 室外管线综合
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整
| 1.1 |  | 市政管线的接口资料 | □是□否
| 1.2 |  | 相关政府审批通过的管线综合方案图 | □是□否
| 1.3 |  | 全套外线施工图 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.室外管线 | 2.1 |  | 管井、检查井
| 2.1.1 |  | 管井位置是否美观、合理？管道、管井等应尽量布置在私家花园（如有）以外的道路或其它公共区域。 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 在满足功能及规范要求的情况下，应避免将检查井或管井等布置在单元门、小区出入口、车库出入口、公建出入口等明显的位置，以减少对视觉的影响。 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 图中各专业的管井或检查井及构筑物等应按比例表示其最大外轮廓尺寸，以免现场施工时碰撞等。 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 各专业的管井或检查井的井盖宜选用满足相关主管部门要求且与室外环境相配合或协调的材料的井盖如树脂复合井盖等。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 管线综合
| 2.2.1 |  | 管线综合图中的管线要全面完整，应包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气、景观等各专业的管线、管井、电箱（柜）等。管线密集的地段应适当增加断面图或剖面图等。 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 管线综合（含管线、管井、雨水口位置）等应注意与园林、景观专业配合，保证管线尤其是燃气管线与树木、水池等的距离符合规范要求。 如：强电专业：缆沟与建筑物基础平行时不小于0.5M；与电杆平行时不小于0.6M；缆沟与热力管沟平行时，不小于2.0M；交叉时不小于0.5M；缆沟与可燃气体之间平行时不小于1.0M；交叉不小于0.5M；缆沟与排水明沟平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.5M 弱电专业：与建筑物平行时不小于2.0M；与热力管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.25M；与燃气管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.3M；与10kv及以下电力电缆，平时不小于0.5M，交叉时不小于0.5M 燃气管线：与建筑物基础间距（低压不小于0.7M、中压B≤0.2时不小于1M、中压A≤0.4时不小于1.5M）；与给水管线间距不小于0.5M；与电力、通信电缆（在导管中）不小于1M；与热力管（直埋）不小于1M；与树中心不小于0.75M | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 各专业包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气等各专业的管道、设备等应有各自的平面布置图和必要的断面图、剖面图、节点详图等。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 总图及景观 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [6 empty] | 执行时间
■ 总图及景观
项目名称 | [6 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [6 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 |  | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件提资 |  | 1 |  | 设计文件是否完整
|  | 1.1 |  | 集团签批版方案是否提供完整（对应景观施工图设计的版本） | □是□否
|  | 1.2 |  | 景观施工图版次及文件是否提供完整（包括各专业施工图纸质和电子版文件） | □是□否
|  | 1.3 |  | 根据景观施工图合图后的小市政管网、总平面及各专业图纸是否提供完整 | □是□否
|  | 1.4 |  | 主体施工图设计院提供复地下室顶板的核荷载的确认报告 | □是□否
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总图设计 | 总图专业 | 2.1 |  | 景观施工图中的建筑轮廓线、入口位置及单体首层标高是否与主体施工图一致 | □是□否□优化
|  | 2.2 |  | 交通流线是否满足消防、应急车道的要求 | □是□否□优化
|  | 2.3 |  | 地上停车位数量是否符合规划报建指标要求 | □是□否□优化
|  | 2.4 |  | 场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计是否符合规范要求、是否经济合理，广场排水最大坡度1-2%（此审查内容需与给排水专业共同审查） | □是□否□优化
|  | 2.5 |  | 核对建筑单体设计室内外高差与总平面标注是否一致。建筑与景观总图标高是否吻合 | □是□否□优化
|  | 2.6 |  | 围墙及围墙基础是否在红线范围内 | □是□否□优化
|  | 2.7 |  | 所有地面建筑构筑物必须反应在总图中是否与景观设计不冲突 | □是□否□优化
|  | 2.8 |  | 车库入口是否预留景观绿化条件 | □是□否□优化
|  | 2.9 |  | 景观设计是否改变了通风口，排烟出口等设计管线出建筑的位置及风口大小 | □是□否□优化
|  | 2.1 |  | 建筑立面与景观铺装交接处是否按照铺装撞外墙、幕墙的做法 | □是□否□优化
|  | 2.11 |  | 残坡、台阶、扶手在景观进行二次设计后是否对原结构、功能有影响 | □是□否□优化
| 结构专业 | 2.12 |  | 地下室顶板是否考虑种植土深度及荷载（豪宅：绿化覆土最少2.0米，荷载按照2.6米计算；普宅：绿化覆土最少1.5米，荷载按照2.2米计算）。核实园林覆土是否符合标准及结构地下室顶板计算取值，特别关注大型树木、景观构筑物位置等。（消防车道与原施工图中位置是否一致） | □是□否□优化
| 机电专业 | 2.13 |  | 化粪池、隔油池位置是否远离住户；清运时对小区影响小 | □是□否□优化
|  | 2.14 |  | 变电站、煤气调压站远离小区主入口、单元入户 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.竖向设计 | 总图专业 | 3.1 |  | 住宅单元入口处是否满足无障碍设计要求，坡度不超1：12 | □是□否□优化
|  | 3.2 |  | 住宅部分：首层出入口室内外高差是否合理（普宅不高于600；豪宅不低于600，不高于900） | □是□否□优化
|  | 3.3 |  | 商铺部分：商铺地面标高与城市道路是否顺接无台阶（横坡宜为1.5%-2.5%，最大不超过3%；纵坡与道路纵坡相符；商铺入口处室内外高差不应超过20mm） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.景观、建筑小品设计 | 建筑专业 | 4.1 |  | 地库货车出入口的高度为3.6M；小型车辆进出的高度为2.5M | □是□否□优化
|  | 4.2 |  | 地下车库开口是否有封闭顶盖设计；排水设施是否考虑充足（需与给排水专业共同审查）。 | □是□否□优化
|  | 4.3 |  | 围墙是否留有预埋管，以便后期物管管理之用 | □是□否□优化
| 结构专业 | 4.4 |  | 景观构筑物基础作法是否满足结构构造作法要求 | □是□否□优化
| 电气专业 | 4.5 |  | 室外灯光配电箱做法是否满足防水及安全要求 | □是□否□优化
|  | 4.6 |  | 室外配电系统否预留了节日彩灯回路 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
5.水景设计 | 建筑专业 | 5.1 |  | 园林水系及车库顶板防水设计作法是否满足防水要求 | □是□否□优化
|  | 5.2 |  | 是否设计防护栏和安全区域 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
6.硬铺装设计 |  | 6.1 |  | 铺装材料是否考虑防滑处理 | □是□否□优化
|  | 6.2 |  | 铺装材料厚度是否满足要求，机动车道花岗岩50~60MM厚，人行区域花岗岩30MM厚等。 | □是□否□优化
|  | 6.3 |  | 盲道材料颜色、材质和作法要满足无障碍设计要求 | □是□否□优化
|  | 6.4 |  | 硬铺装地面是否为消防车道，能否满足消防车荷载要求。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
7.绿化设计 | 建筑专业 | 7.1 |  | 种植土壤厚度要满足植物生长要求，南方地区土层厚度为150CM；北方地区土层厚度为180-250CM；豪宅覆土2米以上。尽量选择考虑本土树种 | □是□否□优化
|  | 7.2 |  | 灌木种植密度是否满足不漏土的效果要求，不同地区密度不一 | □是□否□优化
|  | 7.3 |  | 是否出具彩色苗木选型和种植意向图册 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
8.给排水设计 | 给排水专业 | 8.1 |  | 单独设计给绿化和给水水井，每隔70-80M设置一个DN25给水点，管材采用UPVC | □是□否□优化
|  | 8.2 |  | 应结合竖向进行设计，雨水口布点是否合理；场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计均要符合规范要求、排布经济合理 | □是□否□优化
|  | 8.3 |  | 所有道路广场排水均应进行有组织排水设计，就近排放到指定的小市政和大市政的管线中。 | □是□否□优化
|  | 8.4 |  | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口（大门、单元入口、底商入口等），不要形成阴阳井盖。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
9.夜景照明设计 | 电气专业 | 9.1 |  | 注意灯型选择,防止引起住家眩光，安装基础设计要满足安装及安全的要求 | □是□否□优化
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
10.相关专业合图 | 各专业 | 10.1 |  | 是否与市政管网、竖向图合图，合图是否在施工图中以正式图纸的形式出具 | □是□否□优化
|  | 10.3 |  | 注意地下室、车库通风口及开洞的位置、大小尺度。是否结合景观考虑通风口的处理，与周边地形设计、绿化设计的衔接。 | □是□否□优化
|  | 10.4 |  | 电缆的埋地方式是否做到最优化（一般为带铠直埋，过路，过园建，过水系时加套管） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 | [5 empty] | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  |  |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 3.2 补充说明（给排水）
3.2 商业项目施工图审查补充说明—给排水
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 1 个
初审结论： | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题