## 4-问题统计（暖通）
4-商业项目施工图审查问题统计—暖通
项目名称 |  |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  |  | 编制时间
序号 | 专业 | 严重问题数量 |  |  |  | 一般问题数量 | 备注
|  | A类 | B类 | C类 | D类 | E类
1.1 | 建筑
1.2 | 建筑补充说明
建筑小计
审查单位： |  |  | 审查人： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 4.1暖通
4.1 商业项目施工图审查要点—暖通
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
一.安全管控要点 | 1.1 | 总体要求
| 1.1.1 | 设计说明中应明确表述“符合国家、地方、万达集团现行相关规范及标准要求”。 | C | □是□否□优化
| 1.1.2 | 应按模板要求编制完成《万达广场消防及安全设计专篇》 | A | □是□否□优化
| 1.1.3 | 超市前场区按方案签批图纸功能业态分区进行系统划分 | E | □是□否□优化
| 1.1.4 | 制冷机房设备应考虑合理的运输通道或吊装孔 | E | □是□否□优化
| 1.1.4 | 应提供空调逐时冷负荷计算书、空调（采暖）热负荷计算书、设备选型计算书、空调（采暖）系统水力计算书；整体风平衡计算书、补偿器伸缩量及固定支架受力计算书。 | C | □是□否□优化
| 1.2 | 保温材料
| 1.2.1 | 所有防结露管道、采暖管道和空调水系统管道应采用燃烧性能等级不低于B1级的保温材料，其中低温水管道（≤65℃）采用橡塑保温，高温水/汽管道（>65℃）采用离心玻璃棉保温；风管保温应采用燃烧性能等级A级的保温材料离心玻璃棉。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 步行街消防排烟
| 1.3.1 | 室内步行街公共区域应采用自然排烟方式，步行街顶部设电动排烟窗，排烟窗宜均匀布置在采光窗侧面，可开启有效面积不应小于步行街地面面积的25%，排烟窗应能在火灾时手动和自动开启；步行街平时设机械排风，过渡季节时可利用电动排烟窗进行自然通风。 | A | □是□否□优化
| 1.3.2 | 室内步行街两侧的商铺内应设置机械排烟系统，其排烟量不应小于60m3/m3•h。 | A | □是□否□优化
| 1.4 | 防火防火分区及防烟分区
| 1.4.1 | 购物中心内的空调、通风管道横向跨越防火分区和步行街两侧店铺的总建筑面积大于2000m2时，应设置70℃防火阀，排烟管道应设置280℃排烟防火阀。 | A | □是□否□优化
| 1.5 | 消防补风
| 1.5.1 | 消防补风需设专用风机，不得由空调机组、新风机组兼用；消防补风系统风道上不得有BA系统控制的电动风阀。 | A | □是□否□优化 | 3.2-1
| 1.5.2 | 所有主力店内均应做机械排烟, 主力店、次主力店排烟时需设机械补风。 | A | □是□否□优化
| 1.6 | 事故通风
| 1.6.1 | 地下室、半地下室不应设置使用燃气的厨房；地上密闭房间内使用燃气的厨房及其他有爆炸危险气体的房间，应设事故通风。且排风口与进风口的水平距离不应低于20m，当水平距离不足20m时，排风口必须高于进风口6m。事故通风的风机，应分别在室内、室外便于操作的地点设置电器开关。事故通风的换气量不应小于12次/小时。 | A | □是□否□优化
| 1.6.2 | 设有气体灭火系统的房间，应设事故后通风，事故通风量≥5次/时。送风管及排风管均设电动风阀，并与对应的风机连锁。灭火剂喷射时电动阀及风机均关闭，火灾结束后电动阀及风机均开启排除房间的灭火剂; | A | □是□否□优化 | 3.1-6b
| 1.6.3 | 采用七氟丙烷气体灭火系统的房间均设泄压口，泄压口位于防护区室内净高的2/3以上区域，朝向防护区外侧应为开敞区域。 | A | □是□否□优化
| 1.7 | 电气安全
| 1.7.1 | 确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。 | A | □是□否□优化
| 1.8 | 支吊架管线
| 1.8.1 | 管线排布及管线综合设计时，重量较大的机电管线应避免集中排布在地下车库的车道上方、主要交通流线上方及其它可能出现人员密集的场所，如无法避让时应采取必要的安全措施。 | A | □是□否□优化 | 3.4-1
| 1.8.2 | 从冷冻机房引出的空调循环水管道应尽早分散布置，避免地下车库内出现多根空调循环水管道长距离集中安装的情况。 | A | □是□否□优化 | 3.4-2
| 1.8.3 | 屋顶冷却塔安装位置宜与冷冻机房位置宜与上下对应，以使冷却水管以垂直走向为主，避免有较长的水平管道走在地下车库内。 | A | □是□否□优化 | 3.2-5
| 1.8.4 | 供冷供热水管必须通过自然补偿、设置补偿器等措施进行补偿设计，由设计总包（设计单位）负责在机电专业施工图中明确。 | A | □是□否□优化 | 3.4-3
| 1.8.5 | 设置补偿器时，应保证补偿器、固定支座、导向支座安装体系的匹配，以上设施的位置、变形补偿量应在设计总包（设计单位）的机电专业施工图中明确。 | A | □是□否□优化 | 3.4-4
| 1.8.6 | 管线固定支架的水平推力应在设计总包（设计单位）的机电专业施工图中明确，作为支吊架设计依据。 | A | □是□否□优化 | 3.4-5
| 1.8.7 | 设计总包（设计单位）的机电专业施工图中，应说明管线密集区域及管线荷载较大的区域进行预留预埋设计要求。 | A | □是□否□优化 | 3.4-6
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
二.设计管控要点 | 2.1 | 图纸
| 2.1.1 | 暖通图纸应提供消防专篇和节能专篇。应针对绿建一星设计给出专项设计说明 | D | □是□否□优化
| 2.2 | 冷热源要求
| 2.2.1 | 制冷站面积（以10万平米商业为参考）：大商业700m2左右，超市制冷站150m2左右。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.2.2 | 冷热源集中控制应包括以下内容： 1. 空调冷热源和空调水系统的主要参数、设备状态监测； 2. 根据冷却水供水温度控制冷却塔风机的运行台数或转速； 3. 根据系统冷、热负荷变化，控制设备投入数量； 4. 空调水采用变频泵变流量时，可根据供、回水总管间的压力差或供回水温差改变循环泵转速，通过冷水机组的最小流量不得低于额定流量的70%，且应在供回水总管之间设压差旁通阀； 5.根据冷却水供水温度控制冷却塔风机变频器的频率，当频率达到设定下限时，减少冷却塔的运行组数；根据冷却水供回水温差与设定值的偏差控制冷却泵变频调速运行。 6. 热媒一次水设电动调节阀，通过气候补偿控制器自动调节供热设备的出水温度； 7. 大商业设置总供冷、热量计量装置，自动计量总能耗并纳入BA系统，大商业的冷却水总管设计量装置，自动计量总能耗并纳入BA系统； | B | □是□否□优化 | _
| 2.2.3 | 蓄冷系统应采用智能负荷预测方式控制蓄冷池及冷水机组的运行。 | B | □是□否□优化
| 2.3 | 机房布置原则
| 2.3.1 | 空调机房面积：4*（6-8）m2/台空调机组，每台机组服务面积约800~1200 m2（若带有热回收，机房面积适当增加）。空调机房布置原则：按业态布置，同一业态空调机房不能布置在其他业态内；同一业态且同一租赁方有多层时，若含有首层，机房不得布置在首层。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.4 | 空调机组
| 2.4.1 | 大商业的空调机组均应设置初效、中效过滤器。超市空调机组仅设置初效过滤器。 | B | □是□否□优化
| 2.5 | 风井、风道做法
| 2.5.1 | 新排风井、消防排烟及补风井采用镀锌钢板风道，排油烟井采用不锈钢板风道；空调系统的送回风管采用镀锌钢板。 | C | □是□否□优化 | 3.2-2/3
| 2.6 | 冷却塔布置原则
| 2.6.1 | 商管物业、超市的冷却塔应集中布置在步行街屋面远离采光顶或娱乐楼的非影厅屋面区域内，尽量远离需要安静的建筑和房间。冷却塔不能设置在有噪声限制要求的屋面，如影城屋面 | B | □是□否□优化
| 2.6.2 | 冷却塔与厨房排油烟、消防排烟等高温或有害气体出口距离不小于10米。 | B | □是□否□优化
| 2.6.3 | 玻璃钢空调冷却塔填充材料的耐火等级不得低于B1级。 | A | □是□否□优化 | 3.2-4
| 2.7 | 管井预留原则
| 2.7.1 | 步行街餐饮店铺应预留排油烟管井，餐饮按中餐考虑，厨房面积按商铺面积的25~30%计算，同时预留相应的补风井以及事故排风井。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.7.2 | 酒楼排油烟井可以按租赁面积的1-1.5‰预留，同时预留相应的补风条件。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.7.3 | 餐饮排油烟管出口应距离取风口至少10米远。餐饮排油烟管出口应距塔楼大于30米远，否则上塔楼屋面高空排放（需作为专题与规划院暖通工程师沟通）。餐饮商户排油烟风机应与补风风机连锁(土建设计单位应对租户图纸进行复核)，各类条件（配电、安装空间、补风管井等）预留到位。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.7.4 | 超市预留150 m2的压缩机房。超市室外位置预留200m2放置冷凝器。同时为冷凝器设置基础，冷凝机组共4台，每台重量约2吨。 | B | □是□否□优化 | _
| 2.8 | 屋面设备布置原则
| 2.8.1 | 屋顶新风口距离排油烟风口至少10米远；新风口距离排风口至少10米远；排烟口距离补风口至少10米远。 | B | □是□否□优化
| 2.8.2 | 餐饮商铺通风井宜贴楼梯间布置，不具备条件时，每两餐饮商铺在分隔墙处背靠背成对布置，竖井包括排油烟、事故排风及补风竖井，排油烟风机和补风机设置在屋面上，事故排风机机吊装在餐饮商铺内。 | C | □是□否□优化 | _
| 2.8.3 | 步行街商铺排烟风井宜结合楼梯间均匀布置，步行街公共区域的排风风机沿采光顶延伸方向均匀布置。 | E | □是□否□优化
| 2.8.4 | 超过3000平米的酒楼屋面需预留放置风冷冷热水机组的位置，并考虑其运输路线及荷载。 | C | □是□否□优化
| 2.8.5 | 屋面风机除屋面消防风机、箱内自带阻尼弹簧减振器的离心风机箱外，其他风机应设置阻尼弹簧减振器。 | E | □是□否□优化 | _
| 2.9 | 采暖系统划分
| 2.9.1 | 万达物业管理的部分接入万达物业制（换）热站，其他独立冷热源的业态接入其自己的制（换）热站内。 | B | □是□否□优化
| 2.1 | 采暖设计要求
| 2.10.1 | 超市卖场区不得使用暖气片和风机盘管，应采用全空气系统；整个超市区域不能设置暖气片。 | C | □是□否□优化
| 2.10.2 | 严寒、寒冷地区室内步行街一层公共区域（全部）出入口及中庭处设置低温热水地板辐射采暖系统。 | C | □是□否□优化
| 2.10.3 | 电梯机房、变配电室、POS机房、消防控制中心、电话机房、保安监控室、值班室、湿式垃圾房等设分体空调。 | C | □是□否□优化
| 2.11 | 负荷计算
| 2.11.1 | 制冷主机的安装容量应根据空调逐时负荷计算确定，装机容量指标原则：夏热冬暖地区、温和地区不超过180w/㎡，夏热冬冷地区不超过165w/㎡，严寒地区、寒冷地区不超过145w/㎡。考虑个别项目实际情况，如经计算后确实超出以上限值的，应报规划院暖通专业负责人复核确认 | B | □是□否□优化
| 2.11.2 | 设备末端选型要求：（按夏季工况,中档风量选型）室内步行街顶层走道负荷密度不小于400w/m2，餐饮店铺负荷密度不小于350w/m2，次主力店和主力店负荷密度不小于200w/m2。其中室内步行街商铺及走道、次主力店负荷指标不含新风，主力店负荷指标含新风。 | C | □是□否□优化
| 2.11.3 | 火锅及烧烤类餐饮就餐区排风量按40次/小时换气次数计算。 | B | □是□否□优化
| 2.12 | 风系统设计原则
| 2.12.1 | 空调机组控制要求如下：1）水量调节阀根据送风温度控制； 2）送风机根据室内温度变频； 3）供冷季当室外空气焓值低于室内空气焓值时，按最大新风比运行； 4）当室外空气焓值高于室内空气焓值时，新风量根据室内二氧化碳浓度控制，但不得高于设计最小新风量，且不得低于设计最小新风量的50%。5）全空气系统对应的排风系统应满足如下要求：最小风量满足空调季设计最小新风量排风要求；最大风量满足最大新风比运行时的排风要求。6）新风阀(注：夏热冬冷、寒冷及严寒低区为新风保温密闭阀）应与风机联锁控制。7）除夏热冬暖、严寒地区外，当加热盘管背风侧感温探头温度低于4度时风机停止运行，新风保温密闭阀关闭，加热盘管水路阀门全开，温度回升后机组恢复正常工作； 对严寒地区，当空调机组、新风机组预热盘管背风侧感温测头温度低于4度时风机停止运行，新风保温密闭阀关闭，盘管水路阀门全开，温度回升后机组恢复正常工作。 | B | □是□否□优化
| 2.12.2 | 所有空调系统不得由吊顶内回风，风机盘管应带回风箱，空气处理机的回风应有组织进行回风。 | B | □是□否□优化
| 2.12.3 | 系统设单风机系统。 | B | □是□否□优化
| 2.12.4 | 主力店、次主力店空调排风应满足最小新风量及最大新风比运行时的排风要求，应按两台风机进行设计，不可采用变频风机。 | B | □是□否□优化
| 2.12.5 | 步行街、主力店、次主力店的空调排风（含采光顶排风）在排风机进风侧前应设置可自动连锁关闭且密闭性能好的电动风阀，并采用风机强电连锁的控制措施。 | B | □是□否□优化
| 2.12.6 | 步行街的吊柜机风量不应超过6000m3/h,且重力不应超过1.8KN。 | D | □是□否□优化
| 2.13 | 设备、风口布置原则
| 2.13.1 | 送风口布置形式：卖场等大空间空调区域采用散流器上送，集中回风；圆中庭宜采用喷口形式，长条中庭宜采用侧吹百叶风口形式，所有空调送风口均应带调节阀。 | C | □是□否□优化
| 2.13.2 | 商管物业公共区域廊桥下，原则上不放置空调设备、风管；连廊两侧设侧吹风口，以保证连廊区域空调温度。 | E | □是□否□优化
| 2.13.3 | 标准版万达广场项目顶层装修风口应布置在玻璃栏板内200mm以上的走道区域；非标准版万达广场项目顶层装修风口应布置在玻璃栏板内200mm以上的走道区域或设置在走道内侧；空调送风口不得布置在挑空区。 | B | □是□否□优化
| 2.13.4 | 设计图纸应提供《吊柜机安装详图》，吊柜机的安装应满足检修要求。 | B | □是□否□优化
| 2.13.5 | 步行街公共区域机电管线设备布置应按照<步行街公共区域检修空间管线综合做法>完成管线综合设计。 | B | □是□否□优化
| 2.14 | 空气幕设计原则
| 2.14.1 | 购物中心的对外出入口应设风幕。其中严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区的对外主要出入口处设两道热风幕（外电内水），其余设一道热水风幕；夏热冬暖地区均设一道贯流风幕。 除夏热冬暖地区外超市地下卸货平台的运输通道的门口处应设电热风幕。首层的自持外铺，应在其外门内侧设风幕，严寒及寒冷地区应设电热风幕。 垃圾房垃圾推入门安装单向风幕机。 | B | □是□否□优化
| 2.15 | 空调水系统设计原则
| 2.15.1 | 空调水系统采用高位膨胀水箱进行定压与膨胀。 | A | □是□否□优化
| 2.15.2 | 万达物业管理的各主力店（如大歌星、大玩家、影院等）需在分集水器处设置独立环路，步行街根据需要设多个环路（不得少于3个）。 | B | □是□否□优化
| 2.15.3 | 严寒地区空调机组及新风机组应增设预热段。 | E | □是□否□优化
| 2.15.4 | 空调系统补水应进行软化水处理，并在制冷机房内设置一用一备两台补水泵，两台水泵应具备同时启动快速补水的功能。补水点设置在循环水泵吸入口。 | E | □是□否□优化
| 2.15.5 | 空调冷冻水的供回水温差应选择6℃；空调热水的供回水温差，严寒和寒冷地区不宜小于15℃，夏热冬冷地区不宜小于10℃。 | B | □是□否□优化
| 2.16 | 水系统变流量设计
| 2.16.1 | 万达物业、超市空调系统制冷主机设一次泵变流量系统。 | B | □是□否□优化
| 2.16.2 | 空调末端为变流量系统。空气处理机组设置电动两通阀；室内步行街公共区域风机盘管设置电动两通阀。其他区域风机盘管应设置电动两通阀和三速开关；总供回水管之间设压差旁通阀，旁通管径及旁通阀型号按一台制冷机流量的70%选取。 | B | □是□否□优化
| 2.17 | 设备选型
| 2.17.1 | 制冷主机（冷水机组）和空调冷冻水循环泵采用一对一的连接方式，并在各组设备连接管道中间设置互为备用的手动转换阀。 | B | □是□否□优化
| 2.17.2 | 冷冻水循环泵流量按主机额定流量选取，不得预留富裕流量，扬程富裕系数取5%~10%。当水泵流量大于等于500m3/h时应采用卧式双吸泵。 | B | □是□否□优化
| 2.17.3 | 步行街首层出入口附近商铺的空调供热量应充分考虑冷风入侵的影响，同时商铺门口应设高静压风机盘管作为风幕机使用。 | E | □是□否□优化
| 2.17.4 | 湿垃圾房设置2台3匹分体空调 | E | □是□否□优化
| 2.18 | 冷却水系统设计原则
| 2.18.1 | 冷却塔采用共用集管并联运行，安装平衡管或底部水槽连通，并使各冷却塔和水泵之间管段压力损失大致相同。 | E | □是□否□优化
| 2.18.2 | 冷却塔应远离厨房排风等高温或有害气体；长江以南地区屋面的冷却水管道应设保温，保温材料为橡塑，保温层外部采用0.5mm镀锌铁皮做保护层。 | B | □是□否□优化
| 2.19 | 通风
| 2.19.1 | 污水处理间、干式垃圾间、卫生间等有异味的房间排风系统独立设置，不与车库、设备用房等排风系统合用，各房间内分设排风机，换气次数按15次/小时，以上房间应就近合用排气道上至屋顶，并在屋顶设总排风机，屋顶排风机为常开。卫生间排风每层设置的管道风机应优先设在男卫内，且应考虑各房间的排风量平衡。 | B | □是□否□优化
| 2.19.2 | 污水处理间、干式垃圾间与地下室隔墙上设置补风百叶风口、补风风管设置防火阀和电动风阀，室内排风机连锁开闭补风电动风阀。 | B | □是□否□优化
| 2.19.3 | 湿式垃圾间排风系统不与其他房间合用，单独设置排气道上至屋面，排风机安装在屋顶。与地下室隔墙上设置补风百叶风口,补风风管设置防火阀和电动风阀，屋顶排风机连锁开闭补风电动风阀。 | B | □是□否□优化
| 2.19.4 | 提供整体风平衡计算书，并按风平衡计算结果配置送排风机。采光顶排风机排风量应考虑扣除餐饮排油烟与排油烟补风的风量差，且单台风机风量控制在10000—13500 m³/h，风机采用箱式风机。 | E | □是□否□优化
| 2.19.5 | 商铺厨房排油烟机应与补风风机连锁，严寒和寒冷地区预留补风加热条件。 | E | □是□否□优化
| 2.19.6 | 地下夹层及管廊须设置机械排风设施，排风口宜设置在远离进出口的末端 | E | □是□否□优化
| 2.19.7 | 宝贝王及早教新风取风口在不影响立面效果前提下应在外立面侧墙开百叶取新风。 | E | □是□否□优化
| 2.2 | 防冻措施
| 2.20.1 | 严寒地区所有新风机组及带新风工况的空调机组，须设置预热盘管，宜采用高温热水预热，流经盘管最低流速不得低于0.15m/s。运营中预热盘管水阀常开，不做量调节。 | B | □是□否□优化
| 2.20.2 | 严寒地区地下车库、疏散楼梯间、通道、仓库、消防水箱间及寒冷地区消防水箱间等设值班采暖，设计温度5℃。 | B | □是□否□优化
| 2.20.3 | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区冬季应对幕墙（采光顶）、新风井进行防结露计算，提供计算书。 | B | □是□否□优化
| 2.21 | 影院空调设置要求
| 2.21.1 | 影厅、售票厅采用全空气、单风道、低风速、单风机系统，有组织回风，送风口带调节阀。影城办公区、观众走廊、放映夹层等采用风机盘管加新风系统，如无放映夹层，观众走廊采用全空气系统。公共卫生间应设置风机盘管。 | B | □是□否□优化
| 2.21.2 | 每个影厅单独设置空调机组，负荷密度不低于220W/㎡。 | B | □是□否□优化
| 2.21.3 | 放映机房采用风盘加新风系统，每台放映机附近设置一台风机盘管和一个新风口，风盘制冷量不小于5KW，新风风口风量不小于1000m3/h。 | B | □是□否□优化
| 2.21.4 | 影院预留分体空调条件：小卖设备间（原湿库）1台2匹分体空调，小卖配电间1台1匹分体空调，弱电机房1台1.5匹分体空调， TMS机房1台1.5匹分体空调。设计时应合理确定空调室外机的安装位置、氟管安装路由和冷凝水排放问题。 | B | □是□否□优化
| 2.21.5 | 每台放映机上方需预留一个Φ300mm放映机（散热）排风管道，直接排至屋面。预留排风洞口位置距离放映机排风口水平距离不应超过3米，且必须参照影厅提供机房布置图就位。 | B | □是□否□优化
| 2.21.6 | IMAX放映机房需设置独立新风机组，新风量2000 m³/h（经表冷处理），新风机组配中效过滤器。 | B | □是□否□优化
| 2.21.7 | 每个影厅单独设置空调机组，空调机组送回风管道均需做2段消声；IMAX影厅、杜比厅空调机组机外余压不小于500Pa，其它影厅空调机组机外余压不小于450Pa；空调风口距银幕应大于5米。 | B | □是□否□优化
| 2.21.8 | 若无放映夹层，放映机房采用风盘加新风系统。 | B | □是□否□优化
| 2.22 | 外铺管井预留
| 2.22.1 | 室外街商铺户内预留空调条件，预留冷媒管井，屋面预留空调基础或外立面设外挂条件，预留空调安装洞及冷凝水排放点。 | B | □是□否□优化
三.对《万达广场土建施工图标准图集》的应用情况 | 3.1 | 设计说明
| 3.1.1 | 设计说明是否采用《万达广场土建施工图标准图集》中暖通专业内容 | C | □是□否□优化
| 3.1.2 | 设计施工说明中是否满足《通风与空调工程施工质量验收规范》中规定的“防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料”要求。 | C | □是□否□优化
| 3.2 | 系统图
| 3.2.1 | 系统图是否采用《万达广场轻资产店土建施工图标准图集》中暖通专业内容 | C | □是□否□优化
| 3.3 | 大样图
| 3.3.1 | 大样图是否采用《万达广场轻资产店土建施工图标准图集》中暖通专业内容 | C | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
注：1.带*号的问题不在第三方审图范围。 . 2.问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构基础 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构基础
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总则 | 2.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 应注明基底（桩端）持力层、抗浮水位、肥槽处理、桩基检测等基础施工必要的注意事项及处理方法 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 核查有大体积混凝土时的相应技术要求（如水泥品种选用等） | □是□否□优化
| 2.4 |  | 地下室基础设计不考虑消防车荷载组合。 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 核查地基基础设计等级、桩基设计等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.9 |  | 核查天然基础持力层与勘察报告的吻合情况 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 对结构基础提出优化建议 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.试桩图 | 3.1 |  | 抗压桩设计应考虑常年水位的有利影响，以节省造价 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 设计桩型不宜超过3种 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 抗拔桩设计应考虑桩自重。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查承压桩、抗拔桩的单桩承载力特征值计算书 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 桩竖向钢筋宜采用HRB335级，箍筋宜采用HPB300级 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 桩基砼强度原则上不应超过C40 | □是□否□优化
|  |  | 问题类别小计 |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.基础 | 4.1 |  | 基础埋深是否合理 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 核查重点部位桩顶、承台、底板之间的标高 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 桩沿地下室外墙下布置时，如底板厚度满足桩基钢筋锚固要求时，原则上不应设置承台或承台梁 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 桩和抗浮锚杆不宜同时出现在同一结构单元中 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 检查桩基检测的数量是否符合规范规定 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 核查天然基础错台关系（一般满足1：2） | □是□否□优化
| 4.7 |  | 核查底层填充墙是否设计基础 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 基础底板应采用高强度钢筋，最小配筋率按0.15%控制 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查地基承载力的深度修正的基础埋深取值是否合理，重点是主楼周边为纯地下车库的情况。 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 检查天然地基是否存在软弱下卧层及是否核算 | □是□否□优化
| 4.11 |  | 检查基床系数是否合理。 | □是□否□优化
| 4.12 |  | 集水坑及降板做法是否合理 | □是□否□优化
| 4.13 |  | 底板砼强度等级原则上不应超过C40 | □是□否□优化
| 4.14 |  | 筏板应优先采用无梁结构，原则上不应设置暗梁 | □是□否□优化
| 4.15 |  | 基础梁不考虑抗震设防，箍筋按计算配置，无需加密。 | □是□否□优化
| 4.16 |  | 防水板下筋伸入承台或下柱帽内长度满足锚固长度即可，无需贯通。 | □是□否□优化
| 4.17 |  | 基础底板不考虑抗震设防，底板上铁锚入支座应为“伸至外墙外侧和15d较大值”，底板上铁锚入支座应为La。 | □是□否□优化
| 4.18 |  | 检查基础底板是否采取拉通与附加的配筋形式（在满足配筋率的前提下，尽量拉通直径较细的钢筋，附加直径较粗的钢筋） | □是□否□优化
| 4.19 |  | 检查人防底板、顶板的拉结筋是否为规范规定的最小值 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 边长>2.5m的独立柱基可考虑下铁钢筋0.9L交错放置。 | □是□否□优化
| 4.21 |  | 核查有没有按照设备要求预留接地措施 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构地下室部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构地下室
项目名称
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
2.总则及基本参数 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 地下车库顶板上景观覆土厚度分别为A、B版2.0m，C、D版为1.5m。地下车库顶板上的覆土荷载分别按A、B版2.5m，C、D版为2.0m考虑，覆土容重按18KN/M3取值 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 各层平面图中应标明沉降后浇带和施工后浇带，并对两种后浇带的封闭时间有明确要求 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 应注明和主楼相连的属主楼范围的地下车库构件抗震等级 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 车库地下室顶板的消防车荷载应按消防车车行道范围布置，地下室顶梁板的挠度及裂缝控制不应考虑消防车荷载组合 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 生活水池、水箱等应与结构主体脱离 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.10 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 检查地下车库顶板的景观活荷载是否为5KN/m2 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.7 |  | 核查结构嵌固层的合理性 | □是□否□优化
| 2.2.8 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65 | □是□否□优化
| 2.2.9 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
3.地下室部分 | 3.1 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 对地下室各结构构件提出优化建议 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 检查地下室梁高不得影响建筑净高，一般不小于2.2米。车行道范围建筑净高必须大于等于2.2米 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查地下室水平构件（梁、板）、地下室外墙混凝土强度等级，原则上不超过C35。 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 核查地下室抗渗等级，水浮力等取值的合理性和经济性 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 地下室外墙通常情况下优先按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 检查地下变配电室的外墙是否以变配电室的楼板作为支座（该楼板的结构布置经常受制于变配电室审批而滞后于结构施工） | □是□否□优化
| 3.8 |  | 地下室外墙计算时，土压力取值是否考虑基坑支护的有利因素 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 地下室外墙原则上不应设置暗梁和暗柱（上部剪力墙部分的暗柱除外）。 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，人防临空墙应按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造（执行双排筋配筋率0.25%）。 | □是□否□优化
| 3.11 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，检查人防防护密闭门/密闭门的门洞口、墙垛、门槛、门上口等尺寸是否与建筑图集一致，是否影响门扇的开启。 | □是□否□优化
| 3.12 |  | 地下车库的柱截面可取矩形，柱长边顺停车方向布置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 机动车、自行车坡道如为非封闭式的设计，坡道底端是否设排水沟，水专业是否做集水坑、排水泵 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 人防构件应采用塑性设计 | □是□否□优化
| 3.15 |  | 地下室不应设置永久缝 | □是□否□优化
| 3.16 |  | 核查结构嵌固层的合理性。地下室顶板作为高层结构嵌固端时，地下室构件应满足高规12.2.1条要求 | □是□否□优化
| 3.17 |  | 首层单元入口的室外平台和首层阳台，应从地下室顶做挑梁、挑板，不得直接落在室外填土上。 | □是□否□优化
| 3.18 |  | 核查地下室给水、消防喷淋是否穿梁，如穿梁应考虑安全性（应有管道穿梁措施） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构主体部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
2.设计总说明 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图的是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 审核构造过梁、轻质隔墙构造柱的纵筋、箍筋是否合理。 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 检查对楼板跨中构造上铁的要求是否符合规范下限 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 核查结构分缝的合理性，包括对建筑功能的影响、对施工组织的影响等 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致。 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 对主体各结构构件提出优化建议。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
3.计算参数 | 3.1 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65。 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查楼板计算时端跨端支座是否按简支考虑 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 检查位移比、周期、侧向刚度比、楼层地震剪力系数、轴压比、剪重比、有效系数等是否符合规范 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 检查位移角是否在合理范围，以保证经济性 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
4.梁 | 4.1 |  | 核查梁布置不影响下层建筑平面，如客厅、餐厅、主卧等空间内不出现梁 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 梁的布置应满足梁底净空不小于建筑要求 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 核查200mm宽的梁下如有100mm厚隔墙，露出的梁角应在次要的房间内，如卫生间、客卧等 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 核查机房屋顶用于吊装设备的梁的定位、荷载是否满足要求。 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 核查大跨度、大悬挑梁的变形和裂缝，可考虑采用反拱等方式处理大变形 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 检查框支梁的构造做法是否满足规范 | □是□否□优化
| 4.7 |  | 除非角窗部位两个方向的梁跨度相近，否则短跨按挑梁计算，长跨按普通梁计算 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 垂直剪力墙长度方向的楼面梁，当跨度较小且梁高小于两倍墙厚时，方可按固接计算，否则按简支计算 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查构造腰筋配筋面积是否合理 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 核查施工区域的梁板是否满足施工荷载的要求（如材料堆场、钢筋车辆、混凝土车辆等 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
5.板 | 5.1 |  | 悬挑阳台与室内楼板厚度相差不得大于30mm，与阳台相连的室内楼板上铁应按悬挑板弯矩和室内楼板厚度计算 | □是□否□优化
| 5.2 |  | 边跨端支座上铁应按简支设置，板厚≤150mm时配置Φ8@200，150mm<板厚≤180mm时配置Φ8@150,板厚>180mm时配置Φ10@200 | □是□否□优化
| 5.3 |  | 屋顶楼板应双层双向配筋，上铁采用细钢筋拉通、局部附加短筋的做法 | □是□否□优化
| 5.4 |  | 楼板为单向板时，长向钢筋应按构造配置 | □是□否□优化
| 5.5 |  | 入口大堂因空间需要布置结构转换，其它区域不转换时，不应作为结构转换层考虑。转换区域楼板厚度取180mm，配筋按0.25%双层双向配置，其它区域楼板按常规厚度取值。 | □是□否□优化
| 5.6 |  | 核查厨房、卫生间、阳台等的降板情况与建筑一致 | □是□否□优化
| 5.7 |  | 核查大跨度结构增强板角部钢筋的做法；核查板凸角处的构造做法 | □是□否□优化
| 5.8 |  | 核查无地下室时的首层底板采用结构板做法还是建筑地坪做法，及相应的底板荷载传递给梁柱还是直接传递给下部地基 | □是□否□优化
| 5.9 |  | 核查降板处的高差线不影响下层的建筑空间（如不能出现在客厅、餐厅、主卧等空间） | □是□否□优化
| 5.1 |  | 核查核心筒区域板厚是否满足设备埋管要求，若有直径较大的管埋设，应预留管槽 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
6.墙、柱 | 6.1 |  | 检查住宅的主客厅、主卧室内墙面，不宜有突出墙面的柱 | □是□否□优化
| 6.2 |  | 当剪力墙厚度或混凝土柱宽度大于隔墙厚度时，宜将凸出部位放置于次要房间 | □是□否□优化
| 6.3 |  | 检查剪力墙施工洞位置是否合理，优先布置在卫生间范围，其中一侧洞边与垂直剪力墙的隔墙内侧齐平 | □是□否□优化
| 6.4 |  | 剪力墙厚度应根据根据计算确定，沿建筑物高度方向分2~3次减薄剪力墙厚度。剪力墙最小厚度可做到160mm | □是□否□优化
| 6.5 |  | 剪力墙约束边缘构件层数设置是否合理 | □是□否□优化
| 6.6 |  | 检查构造边缘构件的箍筋，建议执行规范的下限或适当加强（适当加强适用于底部加强区以上的几层） | □是□否□优化
| 6.7 |  | 根据轴压比选择合理的体积配箍率 | □是□否□优化
| 6.8 |  | 检查短柱、框支柱、角柱等框架柱的箍筋是否全高加密 | □是□否□优化
| 6.9 |  | 检查剪力墙长度超过8米是否开结构洞 | □是□否□优化
| 6.1 |  | 核查消防箱空口对隔墙的削弱，当洞口较大，所剩墙体少时，可采用构造柱 | □是□否□优化
| 6.11 |  | 剪力墙变截面时,是否增加连梁异型截面节点 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
7.坡道、楼梯、水池等 | 7.1 |  | 水池是否采用防水混凝土 | □是□否□优化
| 7.2 |  | 当有玻璃幕墙、大型雨蓬等时，是否在主体结构设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.3 |  | 核查楼梯间净高是否满足建筑要求，楼梯段净高不小于2200mm，平台段净高不小于2000mm | □是□否□优化
| 7.4 |  | 框架结构中楼梯是否考虑抗震构造 | □是□否□优化
| 7.5 |  | 核查悬挑阳台的墙体在根部及端部是否设置构造柱 | □是□否□优化
| 7.6 |  | 屋面、较大的露台等处宜为结构找坡 | □是□否□优化
| 7.7 |  | 空调板、窗台板等应为现浇混凝土，板厚不宜小于80mm，其位置、尺寸、标高与建筑一致，并保证净空、留洞满足建筑要求 | □是□否□优化
| 7.8 |  | 核查建筑构架的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，并考虑构架荷载对相连结构的影响 | □是□否□优化
| 7.9 |  | 核查雨蓬的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，如为钢结构雨蓬，宜在相连结构物（一般为梁或剪力墙）设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.1 |  | 大型设备空间应考虑预留安装洞口 | □是□否□优化
| 7.11 |  | 核查标准层核心筒处设备留洞是否满足设备要求 | □是□否□优化
| 7.12 |  | 屋面上设备基础、栏杆、幕墙等装饰工程所需的预埋件应体现在施工图中 | □是□否□优化
| 7.13 |  | 当凸窗两侧为侧墙时，侧墙宜为现浇混凝土，与结构整体一同浇注 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 装修 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 装修
项目名称 |  |  |  | 资阳万达广场一期 |  | 编号 |  |  | 时间
子项名称 |  |  |  | 户型装修 |  | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 必须包含以下内容： 1、全套内装施工图（平、立、剖面图、大样节点详图）； 2、相关专业图纸（建筑、结构、通风、水电、消防）； 3、外加工订货主材深化设计图纸（木做加工图、石材加工图等）； 4、甲方的相关设计文件、会议纪要、答疑文件等； 5、物料清单； 6、OA审批通过的方案文件； | □是■否 | B-1户型图纸未完成 、无设备图纸
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.公共区域（大堂、电梯厅及走道） | 2.1 |  | 平面布置图纸与方案是否一致，与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 地铺详图比例关系与方案是否一致 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 净高是否满足方案设计要求(具体高度标准参见相关内装审图要求)，有无梁、管线影响吊顶标高。 | □是□否□优化
| 2.4 |  | 立面图纸是否体现电梯层间门、呼梯盒、消防栓、消防手报按钮、楼梯间门、管井检修门、排风百页、开关插座，位置尺寸与建筑图是否有冲突 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 电梯厅、公共走道：电梯井道尺寸、呼梯盒、层显与建造标准是否吻合，消防栓、管井、检修门、排风百页是否配合墙面装修定位，标准消火栓与户门是否冲突，是否采取措施避免儿童磕碰 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 细部做法、材料收口是否满足方案要求 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 吊顶布置图中是否体现灯位、烟感报警器、喷淋头、消防广播、手机信号增大器、空调风口，相互间距是否满足规范要求 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 墙面开关、插座、手报按钮、消防正压送风风口是否影响装修要求 | □是□否□优化
| 2.9 |  | 复核信报箱数量 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 2.11 |  | 强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
3.户内 | 3.1 |  | 平面、立面、吊顶图纸与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 高度是否满足方案设计要求 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 户内开关、插座与家具布置是否相符 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 家具布置：家具平面布置与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 户内平面方案是否未对原建筑承重墙及风道管井作调整 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 户内平面方案是否未对原建筑门及外窗作调整 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 户内隔墙是否已按照内装方案进行调整 | □是□否□优化
| 3.8 |  | 户内天花做法及高度是否不影响外窗开启 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 户内卫生间吊顶标高是否已考虑降板因素 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 户内厨房及卫生间风道、管井是否齐全，尺度是否满足要求 | □是□否□优化 | 厨、卫立管未表达
| 3.11 |  | 户内卫生间地漏数量是否满足要求，位置是否合理 | □是□否□优化 | 阳台地漏、立管未表达
| 3.12 |  | 户内是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 户内强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 户内是否预留空调主机及管线位置 | □是■否□优化 | 空调室内机未表达
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 室外管线综合 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 室外管线综合
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整
| 1.1 |  | 市政管线的接口资料 | □是□否
| 1.2 |  | 相关政府审批通过的管线综合方案图 | □是□否
| 1.3 |  | 全套外线施工图 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.室外管线 | 2.1 |  | 管井、检查井
| 2.1.1 |  | 管井位置是否美观、合理？管道、管井等应尽量布置在私家花园（如有）以外的道路或其它公共区域。 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 在满足功能及规范要求的情况下，应避免将检查井或管井等布置在单元门、小区出入口、车库出入口、公建出入口等明显的位置，以减少对视觉的影响。 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 图中各专业的管井或检查井及构筑物等应按比例表示其最大外轮廓尺寸，以免现场施工时碰撞等。 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 各专业的管井或检查井的井盖宜选用满足相关主管部门要求且与室外环境相配合或协调的材料的井盖如树脂复合井盖等。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 管线综合
| 2.2.1 |  | 管线综合图中的管线要全面完整，应包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气、景观等各专业的管线、管井、电箱（柜）等。管线密集的地段应适当增加断面图或剖面图等。 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 管线综合（含管线、管井、雨水口位置）等应注意与园林、景观专业配合，保证管线尤其是燃气管线与树木、水池等的距离符合规范要求。 如：强电专业：缆沟与建筑物基础平行时不小于0.5M；与电杆平行时不小于0.6M；缆沟与热力管沟平行时，不小于2.0M；交叉时不小于0.5M；缆沟与可燃气体之间平行时不小于1.0M；交叉不小于0.5M；缆沟与排水明沟平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.5M 弱电专业：与建筑物平行时不小于2.0M；与热力管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.25M；与燃气管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.3M；与10kv及以下电力电缆，平时不小于0.5M，交叉时不小于0.5M 燃气管线：与建筑物基础间距（低压不小于0.7M、中压B≤0.2时不小于1M、中压A≤0.4时不小于1.5M）；与给水管线间距不小于0.5M；与电力、通信电缆（在导管中）不小于1M；与热力管（直埋）不小于1M；与树中心不小于0.75M | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 各专业包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气等各专业的管道、设备等应有各自的平面布置图和必要的断面图、剖面图、节点详图等。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 总图及景观 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [6 empty] | 执行时间
■ 总图及景观
项目名称 | [6 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [6 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 |  | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件提资 |  | 1 |  | 设计文件是否完整
|  | 1.1 |  | 集团签批版方案是否提供完整（对应景观施工图设计的版本） | □是□否
|  | 1.2 |  | 景观施工图版次及文件是否提供完整（包括各专业施工图纸质和电子版文件） | □是□否
|  | 1.3 |  | 根据景观施工图合图后的小市政管网、总平面及各专业图纸是否提供完整 | □是□否
|  | 1.4 |  | 主体施工图设计院提供复地下室顶板的核荷载的确认报告 | □是□否
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总图设计 | 总图专业 | 2.1 |  | 景观施工图中的建筑轮廓线、入口位置及单体首层标高是否与主体施工图一致 | □是□否□优化
|  | 2.2 |  | 交通流线是否满足消防、应急车道的要求 | □是□否□优化
|  | 2.3 |  | 地上停车位数量是否符合规划报建指标要求 | □是□否□优化
|  | 2.4 |  | 场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计是否符合规范要求、是否经济合理，广场排水最大坡度1-2%（此审查内容需与给排水专业共同审查） | □是□否□优化
|  | 2.5 |  | 核对建筑单体设计室内外高差与总平面标注是否一致。建筑与景观总图标高是否吻合 | □是□否□优化
|  | 2.6 |  | 围墙及围墙基础是否在红线范围内 | □是□否□优化
|  | 2.7 |  | 所有地面建筑构筑物必须反应在总图中是否与景观设计不冲突 | □是□否□优化
|  | 2.8 |  | 车库入口是否预留景观绿化条件 | □是□否□优化
|  | 2.9 |  | 景观设计是否改变了通风口，排烟出口等设计管线出建筑的位置及风口大小 | □是□否□优化
|  | 2.1 |  | 建筑立面与景观铺装交接处是否按照铺装撞外墙、幕墙的做法 | □是□否□优化
|  | 2.11 |  | 残坡、台阶、扶手在景观进行二次设计后是否对原结构、功能有影响 | □是□否□优化
| 结构专业 | 2.12 |  | 地下室顶板是否考虑种植土深度及荷载（豪宅：绿化覆土最少2.0米，荷载按照2.6米计算；普宅：绿化覆土最少1.5米，荷载按照2.2米计算）。核实园林覆土是否符合标准及结构地下室顶板计算取值，特别关注大型树木、景观构筑物位置等。（消防车道与原施工图中位置是否一致） | □是□否□优化
| 机电专业 | 2.13 |  | 化粪池、隔油池位置是否远离住户；清运时对小区影响小 | □是□否□优化
|  | 2.14 |  | 变电站、煤气调压站远离小区主入口、单元入户 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.竖向设计 | 总图专业 | 3.1 |  | 住宅单元入口处是否满足无障碍设计要求，坡度不超1：12 | □是□否□优化
|  | 3.2 |  | 住宅部分：首层出入口室内外高差是否合理（普宅不高于600；豪宅不低于600，不高于900） | □是□否□优化
|  | 3.3 |  | 商铺部分：商铺地面标高与城市道路是否顺接无台阶（横坡宜为1.5%-2.5%，最大不超过3%；纵坡与道路纵坡相符；商铺入口处室内外高差不应超过20mm） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.景观、建筑小品设计 | 建筑专业 | 4.1 |  | 地库货车出入口的高度为3.6M；小型车辆进出的高度为2.5M | □是□否□优化
|  | 4.2 |  | 地下车库开口是否有封闭顶盖设计；排水设施是否考虑充足（需与给排水专业共同审查）。 | □是□否□优化
|  | 4.3 |  | 围墙是否留有预埋管，以便后期物管管理之用 | □是□否□优化
| 结构专业 | 4.4 |  | 景观构筑物基础作法是否满足结构构造作法要求 | □是□否□优化
| 电气专业 | 4.5 |  | 室外灯光配电箱做法是否满足防水及安全要求 | □是□否□优化
|  | 4.6 |  | 室外配电系统否预留了节日彩灯回路 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
5.水景设计 | 建筑专业 | 5.1 |  | 园林水系及车库顶板防水设计作法是否满足防水要求 | □是□否□优化
|  | 5.2 |  | 是否设计防护栏和安全区域 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
6.硬铺装设计 |  | 6.1 |  | 铺装材料是否考虑防滑处理 | □是□否□优化
|  | 6.2 |  | 铺装材料厚度是否满足要求，机动车道花岗岩50~60MM厚，人行区域花岗岩30MM厚等。 | □是□否□优化
|  | 6.3 |  | 盲道材料颜色、材质和作法要满足无障碍设计要求 | □是□否□优化
|  | 6.4 |  | 硬铺装地面是否为消防车道，能否满足消防车荷载要求。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
7.绿化设计 | 建筑专业 | 7.1 |  | 种植土壤厚度要满足植物生长要求，南方地区土层厚度为150CM；北方地区土层厚度为180-250CM；豪宅覆土2米以上。尽量选择考虑本土树种 | □是□否□优化
|  | 7.2 |  | 灌木种植密度是否满足不漏土的效果要求，不同地区密度不一 | □是□否□优化
|  | 7.3 |  | 是否出具彩色苗木选型和种植意向图册 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
8.给排水设计 | 给排水专业 | 8.1 |  | 单独设计给绿化和给水水井，每隔70-80M设置一个DN25给水点，管材采用UPVC | □是□否□优化
|  | 8.2 |  | 应结合竖向进行设计，雨水口布点是否合理；场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计均要符合规范要求、排布经济合理 | □是□否□优化
|  | 8.3 |  | 所有道路广场排水均应进行有组织排水设计，就近排放到指定的小市政和大市政的管线中。 | □是□否□优化
|  | 8.4 |  | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口（大门、单元入口、底商入口等），不要形成阴阳井盖。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
9.夜景照明设计 | 电气专业 | 9.1 |  | 注意灯型选择,防止引起住家眩光，安装基础设计要满足安装及安全的要求 | □是□否□优化
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
10.相关专业合图 | 各专业 | 10.1 |  | 是否与市政管网、竖向图合图，合图是否在施工图中以正式图纸的形式出具 | □是□否□优化
|  | 10.3 |  | 注意地下室、车库通风口及开洞的位置、大小尺度。是否结合景观考虑通风口的处理，与周边地形设计、绿化设计的衔接。 | □是□否□优化
|  | 10.4 |  | 电缆的埋地方式是否做到最优化（一般为带铠直埋，过路，过园建，过水系时加套管） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 | [5 empty] | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  |  |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 4.2补充说明（暖通）
4.2 商业项目施工图审查补充说明—暖通
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 1 个
初审结论： | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题