## 7-问题统计（内装）
7-商业项目施工图审查问题统计—内装
项目名称 |  |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  |  | 编制时间
序号 | 专业 | 严重问题数量 |  |  |  | 一般问题数量 | 备注
|  | A类 | B类 | C类 | D类 | E类
1.1 | 内装
1.2 | 内装补充说明
内装小计
审查单位： |  |  | 审查人： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 7.1内装
7.1商业项目施工图审查要点—内装
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
一，安全质量强制性技术要求 | 1.1 | 有立柱支撑的直街及中庭栏板玻璃必须采用8+1.14pvb+8及以上厚度的钢化夹层玻璃，栏板与扶手应为一体化设计，整体防护高度为1.15米。（高度指可踏面至栏杆扶手上沿总高度）。栏杆扶手断面倾斜角度不得小于12度。 | A | □是□否□优化
| 1.2 | 直街及中庭栏板应承受水平荷载不小1.2kn/m，栏杆构造节点需满足受力要求。栏板及栏杆转角交接处不得出现尖角。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 各层自动扶梯两侧必须设置8mm+1.14pvb+8mm钢化夹层玻璃护栏；当扶梯倾斜角度不大于35度时，栏板防护高度不小于1.5米（高度指可踏面至栏板上沿总高度）。 | A | □是□否□优化
| 1.4 | 步行街商铺与公共区域玻璃隔断上方应做集热槽，且商铺玻璃应为非隔热型(C类)钢化安全防火玻璃，并设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。具体节点做法应参照《万达广场安全质量强制性技术标准》的附图。 | A | □是□否□优化
| 1.5 | 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时必须设置反向支撑，当吊顶内部空间大于2.5米时，必须设置吊顶型钢转换层，并有结构计算书； | A | □是□否□优化
| 1.6 | 吊顶处重量超过3kg的美陈吊挂、导视牌体、灯具及有震动的设备等应直接吊挂在建筑主体结构上并与吊顶体系分开。 | A | □是□否□优化
| 1.7 | 内装设计应按《万达广场慧云智能化管理系统设计标准》执行，并在设计图纸、设计说明中逐条落实。智能照明控制模式、回路划分、与慧云系统接口要求、计量要求等应满足慧云标准。智能照明控制模块应自带实点状态反馈功能（实点反馈各个照明回路的开闭状态，无须电流反馈功能），应支持通讯网关设备的掉线报警功能。室内步行街智能照明与地下车库智能照明合用一套系统主机。 | A | □是□否□优化
| 1.8 | 各层电气回路的用电负荷、电缆型号、配电箱电源进线断路器规格应符合原设计预留值，并提交土建设计单位审核确认。 | A | □是□否□优化
| 1.9 | 步行街公区顶面及墙面装修材料的燃烧性能应为A级，其他部位（包括地面、导向标识、采光顶遮阳帘等）和固定设施的制作材料的燃烧性能不应低于 B1级； | A | □是□否□优化
| 1.1 | 主题空间设计中的现场包装，包括美陈装置、公区家具、软装艺术品、绿植类部品、互动娱乐设施等均不得遮挡或破坏原消防设施，不得占用消防疏散通道或改变其长、宽度。 | A | □是□否□优化
二，设计强条 | 2.1 | 室内净高
| 2.1.1 | 室内步行街剖面造型应与综合管线合图，层高满足效果设计要求并已经土建设计单位审核确认。 | E | □是□否□优化
| 2.2 | 照明设计
| 2.2.1 | 装饰灯带节点做法必须满足“见光不见灯”要求。 | E | □是□否□优化
| 2.2.2 | 灯光照度必须达到设计任务书要求、灯具选型应与照度计算参数一致 | E | □是□否□优化
| 2.2.3 | 室内公共区域功能性照明灯具应采用LED灯具；室内设计金卤灯使用个数比例应控制：A类店不超过60%；B类店20%；C类D类只在采光顶设制金卤灯。 | E | □是□否□优化
| 2.2.4 | 室内步行街公共区照明功率负荷密度不应超过30W/ m2（包含局部照明和装饰照明） | D | □是□否□优化
| 2.2.5 | LED照明灯具电源箱应集中设置、安装在梁板上且周围不能有可燃物，同时应在安装位置预留检修口。 | D | □是□否□优化
| 2.3 | 采光顶及天花
| 2.3.1 | 采光顶深化方案、施工图应符合《万达广场采光顶标准图集》中做法要求；局部铝板封闭占采光顶展开面积不应少于30%； | C | □是□否□优化
| 2.3.2 | 椭圆形采光顶中间位置预留3个10KN吊点，椭圆采光顶周边设置9个1.5KN吊点。圆形采光顶中间位置预留4个7.5KN吊点，圆形采光顶周边设置6个1.5KN吊点。各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于5m。 | D | □是□否□优化
| 2.3.3 | 长廊采光顶得每个天井布置4~8个吊点，每个吊重100Kg，各吊点之间的距离不应大于4m，各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于1.5m。电动挂钩应能够单控和群控。 | D | □是□否□优化
| 2.3.4 | 所有吊点应配合安装电动葫芦，中庭预留四个点位为统控，其他点位为单点控制；长廊吊点同排两吊点统控。 | D | □是□否□优化
| 2.3.5 | 遮阳帘系统电机应为天棚帘专用电机，开关应为无极调速控制，应与电动排烟气窗联动。遮阳帘材质为玻璃丝纤维帘布，防火等级为B1级。 | D | □是□否□优化
| 2.3.6 | 内装综合天花图纸中牵涉到空调、喷淋、消火栓、报警探头 、扬声器等末端设备调整及需与相关专业合图的内容，提供各阶段合图会议纪要及自审、提资的记录单。 | E | □是□否□优化
| 2.3.7 | 应明确标注项目所用的纸面石膏板、矿棉吸声板等吊顶的龙骨、吊杆规格和间距要求。 | E | □是□否□优化
| 2.3.8 | 应根据机电末端条件设置集成式吊顶，并保证便于运营期间的维修与设备维护。 | E | □是□否□优化
| 2.3.9 | 永久性马道的设置应与吊顶体系分开，并有结构计算书；永久性马道两侧及端头应设置栏杆等防护构件； | D | □是□否□优化
| 2.4 | 地面
| 2.4.1 | 在满足国家及地方消防要求的前提下，地面疏散指示设备应为不锈钢折边压盖式指示灯，并与地面完成面齐平。 | E | □是□否□优化
| 2.4.2 | 地面多经点位插座应为圆形不锈钢、可旋扭开启。 | E | □是□否□优化
| 2.5 | 步行街入口门厅
| 2.5.1 | 严寒、寒冷、夏热冬冷地区入口门厅应设置双层热风幕（其它地区是一道），及防尘刮泥板；风幕出口形式及安装高度等应满足土建提资要求。 | B | □是□否□优化
| 2.5.2 | 复核建筑图纸中首层设计中应设置至少一个主入口门宽达到轿车通行的尺度（宽约2700mm)。 | E | □是□否□优化
| 2.5.3 | 主出入口等高大地弹簧门要加装防倾倒安全链 | B | □是□否□优化
| 2.6 | 总服务台
| 2.6.1 | 服务台应满足预留照明线、预留10个插座面板，预留电话、网络、大屏幕LED和客流计数器数据接口、广播等功能。 | E | □是□否□优化
| 2.7 | 卫生间
| 2.7.1 | 应检核建筑图中按要求设置男女卫生间、母婴室（可选）、第三卫生间、亲子侧位间等功能，装修做法必须满足2017版《万达广场卫生间设计模块》的要求。 | D | □是□否□优化
| 2.7.2 | 所有地上公共卫生间(餐饮包间卫生间除外)应为无障碍设计，平面布局无对视问题。卫生间的设备间距应符合规范要求，卫生洁具布置妥当。 | B | □是□否□优化
| 2.8 | 广告点位设计
| 2.8.1 | 室内广告设置的数量及间距参见《万达广场固定广告位设置标准》；应根据商管及广告代理商最终需求预留电气点位。 | D | □是□否□优化
| 2.9 | 暖通专业配合要点
| 2.9.1 | 步行街公共区域风口布置形式：下送风口采用散流器或长条型风口，侧送采用侧送风口或喷口（具体形式由精装单位根据方案确定并报土建设计单位审核确认）。同时保证梁下吊顶内净高700MM。 | E | □是□否□优化
| 2.9.2 | 标准版万达广场项目顶层装修风口应布置在玻璃栏板内200mm以上的走道区域；非标准版万达广场项目顶层装修风口应布置在玻璃栏板内200mm以上的走道区域或设置在走道内侧；空调送风口不得布置在挑空区。 | D | □是□否□优化
| 2.9.3 | 涉及排烟口、风口等设备位置及尺寸的调整，必须经原土建施工图设计单位复核确认并提供书面审核意见。 | E | □是□否□优化
| 2.1 | 给排水专业配合要点
| 2.10.1 | 水炮宜设置在三层靠近中厅的吊顶裙板侧面且应明露，装饰面不得对其造成遮挡。 | D | □是□否□优化
| 2.10.2 | 公共区消防喷头要求为普通下垂式喷头，且装修造型不得对喷头的保护面积造成遮挡。 | D | □是□否□优化
| 2.10.3 | 消火栓箱装饰门应设拉手便于打开。 | E | □是□否□优化
| 2.10.4 | A版长江以北地区步行街公用卫生间、B版严寒地区步行街公用卫生间应设置盥洗热水，设置电热水器，放置在吊顶内或台盆下。 | E | □是□否□优化
| 2.11 | 电气专业配合要点
| 2.11.1 | 设置集中控制型（智能型）地面疏散导流指示。地面疏散导流指示灯间距不超过5米，转弯处必须设置（如有特殊要求按当地消防局批示执行），相关配电箱应设置剩余电流报警装置。 | D | □是□否□优化
| 2.11.2 | 不允许使用三相开关保护三个单相回路。 | D | □是□否□优化
| 2.11.3 | 非消防负荷选用低烟无卤型C级阻燃线缆，消防负荷（含应急照明）应选用低烟无卤型C级阻燃耐火线缆。（地方消防部门有特殊要求除外，线缆阻燃等级应与土建电气要求一致） | D | □是□否□优化
| 2.11.4 | 每个照明配电箱供电范围及面积、LPD（照明功率密度）指标标注在图纸上，配电箱不得放在步行街临街面及明显的通道处。 | D | □是□否□优化
| 2.11.5 | 系统图中每个分支配电回路必须注明实际的设备容量。 | E | □是□否□优化
| 2.11.6 | 应提供所有灯具技术参数。 | E | □是□否□优化
| 2.11.7 | 提供详细的照度计算书及计算模型，具体部位为中庭、步行街主入口、地下车库扶梯厅、步行街二层及顶层标准段。 | E | □是□否□优化
| 2.11.8 | 步行街公共区应急照明容量应包含备用照明容量（容量不超过10%）。 | D | □是□否□优化
| 2.11.9 | LED照明灯具电源箱应集中设置、安装在梁板上且周围不能有可燃物，同时应在安装位置预留检修口。 | D | □是□否□优化
| 2.11.10 | 公共区服务台、ATM机电源应取自应急电源（非消防应急电源，即保障电源）。 | B | □是□否□优化
| 2.11.11 | 广告牌、步行街公共区预留经营用电应加装电表，一层扶梯下方（除设置服务台的扶梯）均需满足多种经营需求，需预留各1处30KW配电箱、上下水（由土建施工图单位负责）、电话及宽带接口（由土建施工图单位负责）；大中庭预留100KW配电箱，小中庭预留50KW配电箱。 | B | □是□否□优化
| 2.11.12 | 导向标识（含主题设计）、广告灯箱智能照明配电、计量等设计，应与导向标识专业对接落实点位、合图。 | D | □是□否□优化
| 2.11.13 | 天花或顶面有暗藏灯光的发光造型时，应保证灯具与发光材质的合理距离，保证发光面照度均匀，不得出现暗影及灯具倒影的情况。 | D | □是□否□优化
| 2.11.14 | 综合天花应考虑天花造型、灯具及各设备末端的有效结合，不允许随意、散乱布置。 | D | □是□否□优化
| 2.12 | 其他要点
| 2.12.1 | 主题空间设计中所有新增悬挑、吊挂等的基础结构必须在原建筑主体结构上生根或连接，并提供原土建设计院及相关单位的书面审核意见。 | D | □是□否□优化
| 2.12.2 | 扶手栏板结构、扶梯的装饰荷载、主题空间涉及结构变化的包装设计等要有结构工程师审核签字的结构计算书，并提供原土建设计院及相关单位的书面审核意见。 | D | □是□否□优化
| 2.12.3 | 主题空间设计中需其他专业预留的条件应在设计说明及对应空间图纸中有标准，并明确对应专业及技术要求。 | E | □是□否□优化
三，图纸深度 | 3.1 | 总体要求
| 3.1.1 | 图纸中引用规范或图集时，应注明具体的条文编号或图集页码等。 | E | □是□否□优化
| 3.1.2 | 施工图深度应符合《JGJT 244-2011 房屋建筑室内装饰装修制图标准》。 | E | □是□否□优化
| 3.1.3 | 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，提供各专业会签单。 | E | □是□否□优化
| 3.1.4 | 施工图材质、做法及尺度应与内装深化签批方案一致。 | E | □是□否□优化
| 3.2 | 图纸规范
| 3.2.1 | 设计说明中应注明所依据的所有现行国家规范、规程及图集 | E | □是□否□优化
| 3.2.2 | 设计说明中应注明“未明确的内容应按现行国家相关规范、规程、标准及图集执行”。 | E | □是□否□优化
| 3.2.3 | 设计说明中应注明“未经设计允许，不得改变设计使用功能；当现场情况与设计图纸不符时，应及时通知设计单位和项目公司，严禁擅自处理”。 | E | □是□否□优化
| 3.2.4 | 主题空间设计图纸目录应与设计任务书中的标准目录一致，不得缺漏项。 | E | □是□否□优化
| 3.2.5 | 门表中有关使用安全玻璃的说明清楚，符合规范要求。特种门窗、防火门、保温门、隔声门等的要求加注明确。门类别、设计编号、洞口尺寸与设计图纸一致。 | E | □是□否□优化
| 3.2.6 | 卫生间卫生洁具、水池、台、柜、隔断、地漏等布置与详图一致（详细尺寸在详图上标注）。 | E | □是□否□优化
| 3.2.7 | 立面上的装饰处理、石材分格线示意、门窗分格线示意、消防窗分隔线示意等标注明确，与相关详图一致。 | E | □是□否□优化
| 3.2.8 | 各种墙面装饰材料做法标注明确，与材料做法表一致。 | E | □是□否□优化
| 3.2.9 | 所注高度尺寸与相应标高一致。 | E | □是□否□优化
| 3.2.10 | 节点构造详图索引齐全；索引图号和详图准确。 | E | □是□否□优化
| 3.2.11 | 如建筑空间是两个中庭，中庭采光顶铝板的布置方式应采用不同的布置方案。 | E | □是□否□优化
| 3.2.12 | 各空间部位材质交接面做法表达清晰准确。 | E | □是□否□优化
| 3.2.13 | 表面装饰材质分缝、结构分缝表达清晰准确、美观合理。 | E | □是□否□优化
| 3.2.14 | 自动扶梯侧板和底面装饰设计符合整体步行街的设计手法，底板装饰设计已考虑消防喷淋与装饰设计的有机结合。 | E | □是□否□优化
| 3.2.15 | 经营用电预留配电箱、弱电接口、清洁插座、手报警铃等，不得放在步行街临街面及明显的通道处。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明：A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构基础 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构基础
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总则 | 2.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 应注明基底（桩端）持力层、抗浮水位、肥槽处理、桩基检测等基础施工必要的注意事项及处理方法 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 核查有大体积混凝土时的相应技术要求（如水泥品种选用等） | □是□否□优化
| 2.4 |  | 地下室基础设计不考虑消防车荷载组合。 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 核查地基基础设计等级、桩基设计等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.9 |  | 核查天然基础持力层与勘察报告的吻合情况 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 对结构基础提出优化建议 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.试桩图 | 3.1 |  | 抗压桩设计应考虑常年水位的有利影响，以节省造价 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 设计桩型不宜超过3种 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 抗拔桩设计应考虑桩自重。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查承压桩、抗拔桩的单桩承载力特征值计算书 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 桩竖向钢筋宜采用HRB335级，箍筋宜采用HPB300级 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 桩基砼强度原则上不应超过C40 | □是□否□优化
|  |  | 问题类别小计 |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.基础 | 4.1 |  | 基础埋深是否合理 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 核查重点部位桩顶、承台、底板之间的标高 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 桩沿地下室外墙下布置时，如底板厚度满足桩基钢筋锚固要求时，原则上不应设置承台或承台梁 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 桩和抗浮锚杆不宜同时出现在同一结构单元中 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 检查桩基检测的数量是否符合规范规定 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 核查天然基础错台关系（一般满足1：2） | □是□否□优化
| 4.7 |  | 核查底层填充墙是否设计基础 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 基础底板应采用高强度钢筋，最小配筋率按0.15%控制 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查地基承载力的深度修正的基础埋深取值是否合理，重点是主楼周边为纯地下车库的情况。 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 检查天然地基是否存在软弱下卧层及是否核算 | □是□否□优化
| 4.11 |  | 检查基床系数是否合理。 | □是□否□优化
| 4.12 |  | 集水坑及降板做法是否合理 | □是□否□优化
| 4.13 |  | 底板砼强度等级原则上不应超过C40 | □是□否□优化
| 4.14 |  | 筏板应优先采用无梁结构，原则上不应设置暗梁 | □是□否□优化
| 4.15 |  | 基础梁不考虑抗震设防，箍筋按计算配置，无需加密。 | □是□否□优化
| 4.16 |  | 防水板下筋伸入承台或下柱帽内长度满足锚固长度即可，无需贯通。 | □是□否□优化
| 4.17 |  | 基础底板不考虑抗震设防，底板上铁锚入支座应为“伸至外墙外侧和15d较大值”，底板上铁锚入支座应为La。 | □是□否□优化
| 4.18 |  | 检查基础底板是否采取拉通与附加的配筋形式（在满足配筋率的前提下，尽量拉通直径较细的钢筋，附加直径较粗的钢筋） | □是□否□优化
| 4.19 |  | 检查人防底板、顶板的拉结筋是否为规范规定的最小值 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 边长>2.5m的独立柱基可考虑下铁钢筋0.9L交错放置。 | □是□否□优化
| 4.21 |  | 核查有没有按照设备要求预留接地措施 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构地下室部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构地下室
项目名称
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
2.总则及基本参数 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 地下车库顶板上景观覆土厚度分别为A、B版2.0m，C、D版为1.5m。地下车库顶板上的覆土荷载分别按A、B版2.5m，C、D版为2.0m考虑，覆土容重按18KN/M3取值 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 各层平面图中应标明沉降后浇带和施工后浇带，并对两种后浇带的封闭时间有明确要求 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 应注明和主楼相连的属主楼范围的地下车库构件抗震等级 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 车库地下室顶板的消防车荷载应按消防车车行道范围布置，地下室顶梁板的挠度及裂缝控制不应考虑消防车荷载组合 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 生活水池、水箱等应与结构主体脱离 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.10 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 检查地下车库顶板的景观活荷载是否为5KN/m2 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.7 |  | 核查结构嵌固层的合理性 | □是□否□优化
| 2.2.8 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65 | □是□否□优化
| 2.2.9 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
3.地下室部分 | 3.1 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 对地下室各结构构件提出优化建议 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 检查地下室梁高不得影响建筑净高，一般不小于2.2米。车行道范围建筑净高必须大于等于2.2米 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查地下室水平构件（梁、板）、地下室外墙混凝土强度等级，原则上不超过C35。 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 核查地下室抗渗等级，水浮力等取值的合理性和经济性 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 地下室外墙通常情况下优先按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 检查地下变配电室的外墙是否以变配电室的楼板作为支座（该楼板的结构布置经常受制于变配电室审批而滞后于结构施工） | □是□否□优化
| 3.8 |  | 地下室外墙计算时，土压力取值是否考虑基坑支护的有利因素 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 地下室外墙原则上不应设置暗梁和暗柱（上部剪力墙部分的暗柱除外）。 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，人防临空墙应按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造（执行双排筋配筋率0.25%）。 | □是□否□优化
| 3.11 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，检查人防防护密闭门/密闭门的门洞口、墙垛、门槛、门上口等尺寸是否与建筑图集一致，是否影响门扇的开启。 | □是□否□优化
| 3.12 |  | 地下车库的柱截面可取矩形，柱长边顺停车方向布置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 机动车、自行车坡道如为非封闭式的设计，坡道底端是否设排水沟，水专业是否做集水坑、排水泵 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 人防构件应采用塑性设计 | □是□否□优化
| 3.15 |  | 地下室不应设置永久缝 | □是□否□优化
| 3.16 |  | 核查结构嵌固层的合理性。地下室顶板作为高层结构嵌固端时，地下室构件应满足高规12.2.1条要求 | □是□否□优化
| 3.17 |  | 首层单元入口的室外平台和首层阳台，应从地下室顶做挑梁、挑板，不得直接落在室外填土上。 | □是□否□优化
| 3.18 |  | 核查地下室给水、消防喷淋是否穿梁，如穿梁应考虑安全性（应有管道穿梁措施） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构主体部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
2.设计总说明 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图的是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 审核构造过梁、轻质隔墙构造柱的纵筋、箍筋是否合理。 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 检查对楼板跨中构造上铁的要求是否符合规范下限 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 核查结构分缝的合理性，包括对建筑功能的影响、对施工组织的影响等 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致。 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 对主体各结构构件提出优化建议。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
3.计算参数 | 3.1 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65。 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查楼板计算时端跨端支座是否按简支考虑 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 检查位移比、周期、侧向刚度比、楼层地震剪力系数、轴压比、剪重比、有效系数等是否符合规范 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 检查位移角是否在合理范围，以保证经济性 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
4.梁 | 4.1 |  | 核查梁布置不影响下层建筑平面，如客厅、餐厅、主卧等空间内不出现梁 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 梁的布置应满足梁底净空不小于建筑要求 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 核查200mm宽的梁下如有100mm厚隔墙，露出的梁角应在次要的房间内，如卫生间、客卧等 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 核查机房屋顶用于吊装设备的梁的定位、荷载是否满足要求。 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 核查大跨度、大悬挑梁的变形和裂缝，可考虑采用反拱等方式处理大变形 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 检查框支梁的构造做法是否满足规范 | □是□否□优化
| 4.7 |  | 除非角窗部位两个方向的梁跨度相近，否则短跨按挑梁计算，长跨按普通梁计算 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 垂直剪力墙长度方向的楼面梁，当跨度较小且梁高小于两倍墙厚时，方可按固接计算，否则按简支计算 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查构造腰筋配筋面积是否合理 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 核查施工区域的梁板是否满足施工荷载的要求（如材料堆场、钢筋车辆、混凝土车辆等 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
5.板 | 5.1 |  | 悬挑阳台与室内楼板厚度相差不得大于30mm，与阳台相连的室内楼板上铁应按悬挑板弯矩和室内楼板厚度计算 | □是□否□优化
| 5.2 |  | 边跨端支座上铁应按简支设置，板厚≤150mm时配置Φ8@200，150mm<板厚≤180mm时配置Φ8@150,板厚>180mm时配置Φ10@200 | □是□否□优化
| 5.3 |  | 屋顶楼板应双层双向配筋，上铁采用细钢筋拉通、局部附加短筋的做法 | □是□否□优化
| 5.4 |  | 楼板为单向板时，长向钢筋应按构造配置 | □是□否□优化
| 5.5 |  | 入口大堂因空间需要布置结构转换，其它区域不转换时，不应作为结构转换层考虑。转换区域楼板厚度取180mm，配筋按0.25%双层双向配置，其它区域楼板按常规厚度取值。 | □是□否□优化
| 5.6 |  | 核查厨房、卫生间、阳台等的降板情况与建筑一致 | □是□否□优化
| 5.7 |  | 核查大跨度结构增强板角部钢筋的做法；核查板凸角处的构造做法 | □是□否□优化
| 5.8 |  | 核查无地下室时的首层底板采用结构板做法还是建筑地坪做法，及相应的底板荷载传递给梁柱还是直接传递给下部地基 | □是□否□优化
| 5.9 |  | 核查降板处的高差线不影响下层的建筑空间（如不能出现在客厅、餐厅、主卧等空间） | □是□否□优化
| 5.1 |  | 核查核心筒区域板厚是否满足设备埋管要求，若有直径较大的管埋设，应预留管槽 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
6.墙、柱 | 6.1 |  | 检查住宅的主客厅、主卧室内墙面，不宜有突出墙面的柱 | □是□否□优化
| 6.2 |  | 当剪力墙厚度或混凝土柱宽度大于隔墙厚度时，宜将凸出部位放置于次要房间 | □是□否□优化
| 6.3 |  | 检查剪力墙施工洞位置是否合理，优先布置在卫生间范围，其中一侧洞边与垂直剪力墙的隔墙内侧齐平 | □是□否□优化
| 6.4 |  | 剪力墙厚度应根据根据计算确定，沿建筑物高度方向分2~3次减薄剪力墙厚度。剪力墙最小厚度可做到160mm | □是□否□优化
| 6.5 |  | 剪力墙约束边缘构件层数设置是否合理 | □是□否□优化
| 6.6 |  | 检查构造边缘构件的箍筋，建议执行规范的下限或适当加强（适当加强适用于底部加强区以上的几层） | □是□否□优化
| 6.7 |  | 根据轴压比选择合理的体积配箍率 | □是□否□优化
| 6.8 |  | 检查短柱、框支柱、角柱等框架柱的箍筋是否全高加密 | □是□否□优化
| 6.9 |  | 检查剪力墙长度超过8米是否开结构洞 | □是□否□优化
| 6.1 |  | 核查消防箱空口对隔墙的削弱，当洞口较大，所剩墙体少时，可采用构造柱 | □是□否□优化
| 6.11 |  | 剪力墙变截面时,是否增加连梁异型截面节点 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
7.坡道、楼梯、水池等 | 7.1 |  | 水池是否采用防水混凝土 | □是□否□优化
| 7.2 |  | 当有玻璃幕墙、大型雨蓬等时，是否在主体结构设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.3 |  | 核查楼梯间净高是否满足建筑要求，楼梯段净高不小于2200mm，平台段净高不小于2000mm | □是□否□优化
| 7.4 |  | 框架结构中楼梯是否考虑抗震构造 | □是□否□优化
| 7.5 |  | 核查悬挑阳台的墙体在根部及端部是否设置构造柱 | □是□否□优化
| 7.6 |  | 屋面、较大的露台等处宜为结构找坡 | □是□否□优化
| 7.7 |  | 空调板、窗台板等应为现浇混凝土，板厚不宜小于80mm，其位置、尺寸、标高与建筑一致，并保证净空、留洞满足建筑要求 | □是□否□优化
| 7.8 |  | 核查建筑构架的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，并考虑构架荷载对相连结构的影响 | □是□否□优化
| 7.9 |  | 核查雨蓬的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，如为钢结构雨蓬，宜在相连结构物（一般为梁或剪力墙）设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.1 |  | 大型设备空间应考虑预留安装洞口 | □是□否□优化
| 7.11 |  | 核查标准层核心筒处设备留洞是否满足设备要求 | □是□否□优化
| 7.12 |  | 屋面上设备基础、栏杆、幕墙等装饰工程所需的预埋件应体现在施工图中 | □是□否□优化
| 7.13 |  | 当凸窗两侧为侧墙时，侧墙宜为现浇混凝土，与结构整体一同浇注 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 装修 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 装修
项目名称 |  |  |  | 资阳万达广场一期 |  | 编号 |  |  | 时间
子项名称 |  |  |  | 户型装修 |  | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 必须包含以下内容： 1、全套内装施工图（平、立、剖面图、大样节点详图）； 2、相关专业图纸（建筑、结构、通风、水电、消防）； 3、外加工订货主材深化设计图纸（木做加工图、石材加工图等）； 4、甲方的相关设计文件、会议纪要、答疑文件等； 5、物料清单； 6、OA审批通过的方案文件； | □是■否 | B-1户型图纸未完成 、无设备图纸
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.公共区域（大堂、电梯厅及走道） | 2.1 |  | 平面布置图纸与方案是否一致，与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 地铺详图比例关系与方案是否一致 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 净高是否满足方案设计要求(具体高度标准参见相关内装审图要求)，有无梁、管线影响吊顶标高。 | □是□否□优化
| 2.4 |  | 立面图纸是否体现电梯层间门、呼梯盒、消防栓、消防手报按钮、楼梯间门、管井检修门、排风百页、开关插座，位置尺寸与建筑图是否有冲突 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 电梯厅、公共走道：电梯井道尺寸、呼梯盒、层显与建造标准是否吻合，消防栓、管井、检修门、排风百页是否配合墙面装修定位，标准消火栓与户门是否冲突，是否采取措施避免儿童磕碰 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 细部做法、材料收口是否满足方案要求 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 吊顶布置图中是否体现灯位、烟感报警器、喷淋头、消防广播、手机信号增大器、空调风口，相互间距是否满足规范要求 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 墙面开关、插座、手报按钮、消防正压送风风口是否影响装修要求 | □是□否□优化
| 2.9 |  | 复核信报箱数量 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 2.11 |  | 强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
3.户内 | 3.1 |  | 平面、立面、吊顶图纸与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 高度是否满足方案设计要求 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 户内开关、插座与家具布置是否相符 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 家具布置：家具平面布置与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 户内平面方案是否未对原建筑承重墙及风道管井作调整 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 户内平面方案是否未对原建筑门及外窗作调整 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 户内隔墙是否已按照内装方案进行调整 | □是□否□优化
| 3.8 |  | 户内天花做法及高度是否不影响外窗开启 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 户内卫生间吊顶标高是否已考虑降板因素 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 户内厨房及卫生间风道、管井是否齐全，尺度是否满足要求 | □是□否□优化 | 厨、卫立管未表达
| 3.11 |  | 户内卫生间地漏数量是否满足要求，位置是否合理 | □是□否□优化 | 阳台地漏、立管未表达
| 3.12 |  | 户内是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 户内强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 户内是否预留空调主机及管线位置 | □是■否□优化 | 空调室内机未表达
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 室外管线综合 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 室外管线综合
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整
| 1.1 |  | 市政管线的接口资料 | □是□否
| 1.2 |  | 相关政府审批通过的管线综合方案图 | □是□否
| 1.3 |  | 全套外线施工图 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.室外管线 | 2.1 |  | 管井、检查井
| 2.1.1 |  | 管井位置是否美观、合理？管道、管井等应尽量布置在私家花园（如有）以外的道路或其它公共区域。 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 在满足功能及规范要求的情况下，应避免将检查井或管井等布置在单元门、小区出入口、车库出入口、公建出入口等明显的位置，以减少对视觉的影响。 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 图中各专业的管井或检查井及构筑物等应按比例表示其最大外轮廓尺寸，以免现场施工时碰撞等。 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 各专业的管井或检查井的井盖宜选用满足相关主管部门要求且与室外环境相配合或协调的材料的井盖如树脂复合井盖等。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 管线综合
| 2.2.1 |  | 管线综合图中的管线要全面完整，应包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气、景观等各专业的管线、管井、电箱（柜）等。管线密集的地段应适当增加断面图或剖面图等。 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 管线综合（含管线、管井、雨水口位置）等应注意与园林、景观专业配合，保证管线尤其是燃气管线与树木、水池等的距离符合规范要求。 如：强电专业：缆沟与建筑物基础平行时不小于0.5M；与电杆平行时不小于0.6M；缆沟与热力管沟平行时，不小于2.0M；交叉时不小于0.5M；缆沟与可燃气体之间平行时不小于1.0M；交叉不小于0.5M；缆沟与排水明沟平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.5M 弱电专业：与建筑物平行时不小于2.0M；与热力管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.25M；与燃气管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.3M；与10kv及以下电力电缆，平时不小于0.5M，交叉时不小于0.5M 燃气管线：与建筑物基础间距（低压不小于0.7M、中压B≤0.2时不小于1M、中压A≤0.4时不小于1.5M）；与给水管线间距不小于0.5M；与电力、通信电缆（在导管中）不小于1M；与热力管（直埋）不小于1M；与树中心不小于0.75M | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 各专业包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气等各专业的管道、设备等应有各自的平面布置图和必要的断面图、剖面图、节点详图等。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 总图及景观 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [6 empty] | 执行时间
■ 总图及景观
项目名称 | [6 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [6 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 |  | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件提资 |  | 1 |  | 设计文件是否完整
|  | 1.1 |  | 集团签批版方案是否提供完整（对应景观施工图设计的版本） | □是□否
|  | 1.2 |  | 景观施工图版次及文件是否提供完整（包括各专业施工图纸质和电子版文件） | □是□否
|  | 1.3 |  | 根据景观施工图合图后的小市政管网、总平面及各专业图纸是否提供完整 | □是□否
|  | 1.4 |  | 主体施工图设计院提供复地下室顶板的核荷载的确认报告 | □是□否
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总图设计 | 总图专业 | 2.1 |  | 景观施工图中的建筑轮廓线、入口位置及单体首层标高是否与主体施工图一致 | □是□否□优化
|  | 2.2 |  | 交通流线是否满足消防、应急车道的要求 | □是□否□优化
|  | 2.3 |  | 地上停车位数量是否符合规划报建指标要求 | □是□否□优化
|  | 2.4 |  | 场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计是否符合规范要求、是否经济合理，广场排水最大坡度1-2%（此审查内容需与给排水专业共同审查） | □是□否□优化
|  | 2.5 |  | 核对建筑单体设计室内外高差与总平面标注是否一致。建筑与景观总图标高是否吻合 | □是□否□优化
|  | 2.6 |  | 围墙及围墙基础是否在红线范围内 | □是□否□优化
|  | 2.7 |  | 所有地面建筑构筑物必须反应在总图中是否与景观设计不冲突 | □是□否□优化
|  | 2.8 |  | 车库入口是否预留景观绿化条件 | □是□否□优化
|  | 2.9 |  | 景观设计是否改变了通风口，排烟出口等设计管线出建筑的位置及风口大小 | □是□否□优化
|  | 2.1 |  | 建筑立面与景观铺装交接处是否按照铺装撞外墙、幕墙的做法 | □是□否□优化
|  | 2.11 |  | 残坡、台阶、扶手在景观进行二次设计后是否对原结构、功能有影响 | □是□否□优化
| 结构专业 | 2.12 |  | 地下室顶板是否考虑种植土深度及荷载（豪宅：绿化覆土最少2.0米，荷载按照2.6米计算；普宅：绿化覆土最少1.5米，荷载按照2.2米计算）。核实园林覆土是否符合标准及结构地下室顶板计算取值，特别关注大型树木、景观构筑物位置等。（消防车道与原施工图中位置是否一致） | □是□否□优化
| 机电专业 | 2.13 |  | 化粪池、隔油池位置是否远离住户；清运时对小区影响小 | □是□否□优化
|  | 2.14 |  | 变电站、煤气调压站远离小区主入口、单元入户 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.竖向设计 | 总图专业 | 3.1 |  | 住宅单元入口处是否满足无障碍设计要求，坡度不超1：12 | □是□否□优化
|  | 3.2 |  | 住宅部分：首层出入口室内外高差是否合理（普宅不高于600；豪宅不低于600，不高于900） | □是□否□优化
|  | 3.3 |  | 商铺部分：商铺地面标高与城市道路是否顺接无台阶（横坡宜为1.5%-2.5%，最大不超过3%；纵坡与道路纵坡相符；商铺入口处室内外高差不应超过20mm） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.景观、建筑小品设计 | 建筑专业 | 4.1 |  | 地库货车出入口的高度为3.6M；小型车辆进出的高度为2.5M | □是□否□优化
|  | 4.2 |  | 地下车库开口是否有封闭顶盖设计；排水设施是否考虑充足（需与给排水专业共同审查）。 | □是□否□优化
|  | 4.3 |  | 围墙是否留有预埋管，以便后期物管管理之用 | □是□否□优化
| 结构专业 | 4.4 |  | 景观构筑物基础作法是否满足结构构造作法要求 | □是□否□优化
| 电气专业 | 4.5 |  | 室外灯光配电箱做法是否满足防水及安全要求 | □是□否□优化
|  | 4.6 |  | 室外配电系统否预留了节日彩灯回路 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
5.水景设计 | 建筑专业 | 5.1 |  | 园林水系及车库顶板防水设计作法是否满足防水要求 | □是□否□优化
|  | 5.2 |  | 是否设计防护栏和安全区域 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
6.硬铺装设计 |  | 6.1 |  | 铺装材料是否考虑防滑处理 | □是□否□优化
|  | 6.2 |  | 铺装材料厚度是否满足要求，机动车道花岗岩50~60MM厚，人行区域花岗岩30MM厚等。 | □是□否□优化
|  | 6.3 |  | 盲道材料颜色、材质和作法要满足无障碍设计要求 | □是□否□优化
|  | 6.4 |  | 硬铺装地面是否为消防车道，能否满足消防车荷载要求。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
7.绿化设计 | 建筑专业 | 7.1 |  | 种植土壤厚度要满足植物生长要求，南方地区土层厚度为150CM；北方地区土层厚度为180-250CM；豪宅覆土2米以上。尽量选择考虑本土树种 | □是□否□优化
|  | 7.2 |  | 灌木种植密度是否满足不漏土的效果要求，不同地区密度不一 | □是□否□优化
|  | 7.3 |  | 是否出具彩色苗木选型和种植意向图册 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
8.给排水设计 | 给排水专业 | 8.1 |  | 单独设计给绿化和给水水井，每隔70-80M设置一个DN25给水点，管材采用UPVC | □是□否□优化
|  | 8.2 |  | 应结合竖向进行设计，雨水口布点是否合理；场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计均要符合规范要求、排布经济合理 | □是□否□优化
|  | 8.3 |  | 所有道路广场排水均应进行有组织排水设计，就近排放到指定的小市政和大市政的管线中。 | □是□否□优化
|  | 8.4 |  | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口（大门、单元入口、底商入口等），不要形成阴阳井盖。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
9.夜景照明设计 | 电气专业 | 9.1 |  | 注意灯型选择,防止引起住家眩光，安装基础设计要满足安装及安全的要求 | □是□否□优化
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
10.相关专业合图 | 各专业 | 10.1 |  | 是否与市政管网、竖向图合图，合图是否在施工图中以正式图纸的形式出具 | □是□否□优化
|  | 10.3 |  | 注意地下室、车库通风口及开洞的位置、大小尺度。是否结合景观考虑通风口的处理，与周边地形设计、绿化设计的衔接。 | □是□否□优化
|  | 10.4 |  | 电缆的埋地方式是否做到最优化（一般为带铠直埋，过路，过园建，过水系时加套管） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 | [5 empty] | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  |  |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 7.2补充说明（内装）
7.2商业项目施工图审查补充说明—内装
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 1 个
初审结论： | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题