## 问题统计
8-商业项目景观施工图问题统计——景观
项目名称 |  |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  |  | 编制时间
序号 | 专业 | 严重问题数量 |  |  |  | 一般问题数量 | 备注
|  | A类 | B类 | C类 | D类 | E类
8.1 | 总图及景观
8.2 | 总图及景观补充说明
总图及景观小计
审查单位： |  |  | 审查人： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 审查要点
8.1商业项目施工图审查要点——景观
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
一.设计文件提资 | 1.1 | 提供完整的集团签批版方案（对应景观施工图设计的版本）。 | E | □是□否□优化
| 1.2 | 应提供完整景观施工图版次及文件（包括各专业电子版文件）。 | E | □是□否□优化
| 1.3 | 景观施工图合图后提供完整的小市政管网、总平面及各专业图纸。 | E | □是□否□优化
| 1.4 | 主体施工图设计院提供复地下室顶板的核荷载的确认报告。 | E | □是□否□优化
| 1.5 | 主体施工图设计院提供复核用电容量及回路的确认报告。 | E | □是□否□优化
| 1.6 | 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全； | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
二.总图设计 | 2.1 | 图纸是否涵盖全部的设计范围，有无缺漏；底图是否为最终确定的建筑规划总平图，并且各种建筑出地面部分已全部画出，位置尺寸准确；设计范围内外的衔接是否表达清晰。 | E | □是□否□优化
| 2.2 | 施工图与方案设计意图应一致，重要景观节点尺度效果应满足设计效果。 | E | □是□否□优化
| 2.3 | 各专业设计之间是否存在互相矛盾，如竖向设计与综合管线、室内地坪、道路标高、室外附属建筑物、构筑物之间是否矛盾。 | E | □是□否□优化
| 2.4 | 景观施工图中的建筑轮廓线、入口位置及单体首层标高应与主体施工图一致。 | E | □是□否□优化
| 2.5 | 交通流线、消防车道净高、路宽、转弯半径、回车场尺寸应满足相关规范要求；消防车道与建筑的距离应符合相关规范。室外停车场疏散口、分组、间距等布置满足《停车场规划设计规范》要求。 | D | □是□否□优化
| 2.6 | 须满足项目规划中规定的绿化率要求;地上停车位数量应符合规划报建指标要求。 | C | □是□否□优化
| 2.7 | 场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计应符合规范要求、经济合理，广场排水坡度1-3%（此审查内容需与给排水专业共同审查）。 | D | □是□否□优化
| 2.8 | 建筑单体设计室内外高差应与总平面标注一致,建筑与景观总图标高应吻合。 | E | □是□否□优化
| 2.9 | 消防通道、车行道路铺装石材的厚度应为5cm，其它部分铺装石材厚度为3cm。消防通道（含隐形消防通道）做法应符合消防车行驶要求。 | B | □是□否□优化
| 2.1 | 所有地面建筑构筑物必须反应在总图中，确保与景观设计不冲突。 | E | □是□否□优化
| 2.11 | 车库入口周边应预留景观绿化种植条件。 | E | □是□否□优化
| 2.12 | 广场场地与城市道路、人行道、地下通道、斑马线等交接须流线顺畅；广场与车行道交接处应有无障碍设计。 | B | □是□否□优化
| 2.13 | 室外金街禁止使用超过5米的大树池，且树池和种植不得遮挡商铺入口。尽量使用可移动树箱。 | B | □是□否□优化
| 2.14 | 地下室顶板、屋顶花园（如有）应考虑种植土深度及荷载，保证核载覆土厚度比车库顶板实际覆土厚度高50cm以上（按《万达景观覆土荷载标准》核实绿化覆土条件）。园林覆土应符合标准及结构地下室顶板计算取值，特别关注大型树木、景观构筑物位置、消防车道及扑救场地等。（消防车道应与原建筑主体施工图中位置一致，当不一致时，需要设计院提供复核地下室顶板消防车荷载的确认报告）。 | A | □是□否□优化
| 2.15 | 金街排水沟盖板设计在满足排水功能的同时应符合地面铺装的整体效果。 | B | □是□否□优化
| 2.16 | 市政道路标高高于商业广场时，排水沟的位置应尽量靠近市政道路方向，合理组织排水，防止倒灌。 | D | □是□否□优化
| 2.17 | 广场台阶满足功能同时，应避免出现错级台阶。 | E | □是□否□优化
| 2.18 | 广场灯具设计应与电气专业合图，点位设计合理，同时避免与出入口产生冲突。 | B | □是□否□优化
| 2.19 | 双首层、三首层等竖向变化较大的项目，需有多角度剖面图。 | E | □是□否□优化
| 2.2 | 在满足项目规划绿地指标的前提下，原则上不在紧靠首层建筑外设计种植池，禁止种植高大乔木，确保对首层橱窗无遮挡。种植池间距不小于5m，单边长度不大于25m，高度不超过45cm；种植池座椅高度不超过45cm，座椅及靠背总高度不超过60cm，微地形高度不超过60cm，保证景观构筑物及植物对建筑立面无遮挡。 | B | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
三.竖向设计 | 3.1 | 商业主入口及商铺入口处不得出现台阶。场地内通行区域不得出现一步台阶。 | A | □是□否□优化
| 3.2 | 场地坡度不大于3%，不得出现倒灌现象。高差较大的项目在保证消防车动线的前提下在场地外边缘设台阶，并设残疾人坡道。场地内通行区域不得出现一步台阶。确保主广场入口不积水，主广场排水坡度不小于1%。 | A | □是□否□优化
| 3.3 | 对于竖向变化较大的场地，购物中心两个广场每处均应保证有一处点位与道路高差不宜超过 0.5 米，以无障碍过渡为最佳。 | B | □是□否□优化
| 3.4 | 排水沟盖板沟体需满足道路荷载要求，步行街净开孔面积要求满足《万达广场室外街排水沟盖板开孔面积要求及通用详图》要求，并应结合铺装统一设计。 | D | □是□否□优化
| 3.5 | 标注的标高须统一，不应同时使用相对标高与绝对标高；场地标高与排水坡度是否有矛盾。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
四.景观、建筑小品设计 | 4.1 | 垫层基础构造设计结合当地作法。地面铺装与建筑立面交接部位考虑合理的交接方式防止沉降，应按照铺装撞外墙、幕墙的做法。 | B | □是□否□优化
| 4.2 | 隐形消防车道种植区、嵌草式停车位，绿化构造做法中应做透水层，且种植土厚度应满足。 | E | □是□否□优化
| 4.3 | 大商业室外道旗灯杆设计需考虑建筑泛光灯安装位置，造型美观。 | B | □是□否□优化
| 4.4 | 景观构筑物等小品基础作法应满足结构构造作法及荷载要求。 | E | □是□否□优化
| 4.5 | 室外配电系统应预留了节日彩灯回路。 | E | □是□否□优化
| 4.6 | 外广场垃圾箱应选择双桶垃圾桶，有顶盖带烟灰缸的设计，并固定于地面。垃圾箱间隔距离宜为30～50米，且应靠近绿化带、休闲椅等设置 | E | □是□否□优化
| 4.7 | 所有灯杆、标识、立柱广告、道旗等其突出柱体的悬挂物底端距地面高度必须大于2米。近人景观元素转角必须采用圆角过渡，座面不得使用金属材质等高热传导材料。 | A | □是□否□优化
| 4.8 | 室外广场应考虑配置石球等挡车装置。 | E | □是□否□优化
| 4.9 | 室外机动车位车挡采用防腐型挡车器或碳素钢管挡车器。 | E | □是□否□优化
| 4.1 | 公交停车廊应设置车辆信息栏、公交信息栏、广告栏、休息座椅、区位栏、售卖机等设施；出租车停车廊应设置广告栏、区位栏、休闲座椅、售卖机等设施。 | E | □是□否□优化
| 4.11 | 结合项目需要合理设置运动、儿童、宠物活动设施，布置活动设施的场地必须设置使用说明及安全提示牌。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
五.水景设计 | 5.1 | 园林水系及车库顶板防水设计作法应满足防水要求。 | B | □是□否□优化
| 5.2 | 开放绿地水体岸边2米范围内水深不得大于0.7米，当达不到此要求时必须设置且应设置安全防护措施，亲水平台临水一侧必须设置栏杆（高度不低于110cm），种植水生植物，或沿岸边设置不大于0.7米的浅水区，沿水岸边必须设置警示牌。 | A | □是□否□优化
| 5.3 | 严寒和寒冷地区不设面积大于150平米的水景，可以设置点式水景。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
六.硬铺装设计 | 6.1 | 不得采用无防滑措施的光面石材、地砖、玻璃等，地雕不得设置在主要人通行的道路和广场上，地面铺装如采用浮雕形式时，高低差不能超过2mm，避免磕拌。 | A | □是□否□优化
| 6.2 | 平面铺装线条应顺滑、流畅、协调，色彩和材质的对比应明显，避免出现材料切割过多。 | E | □是□否□优化
| 6.3 | 铺装中井盖需结合周围铺装设计成双层装饰型井盖，草地中井盖应设计为覆草型井盖。不得出现阴阳井盖。 | E | □是□否□优化
| 6.4 | 盲道材料颜色、材质和作法要满足无障碍设计要求。 | D | □是□否□优化
| 6.5 | 室外金街地面使用暖色系材料为主。灰色系不得超过10%。 | E | □是□否□优化
| 6.6 | 商铺部分：商业街要结合树池、花坛设置休息设施，严寒及寒冷地区宜采用塑料、木材等材料。 | E | □是□否□优化
| 6.7 | 采用透水砖等材料进行铺装，其透水垫层应采用碎石或透水性混凝土等材料满足透水要求。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
七.景观结构 | 7.1 | 景观边坡高度大于等于3m时，应由具备相关资质的单位进行专项设计。 | A | □是□否□优化
| 7.2 | 大型景观构筑物的结构、基础及回填土处理应由主体结构设计单位进行审核确认。 | A | □是□否□优化
| 7.3 | 景观道路、广场等公共区域下为回填土时，必须采用分层夯实（压实系数0.95）、换填、强夯、挤密桩等地基处理。 | A | □是□否□优化
| 7.4 | 景观构筑物基础必须落在已完成固结的原状土上，如落在回填土上，必须采取换填、强夯、采用复合地基或桩基等处理。 | A | □是□否□优化
| 7.5 | 重要公共区域（落客区、景观广场等）处于回填区时，必须采用配筋混凝土垫层，垫层厚度不小于200mm、混凝土等级不小于C15、钢筋不小于φ8@200双层双向。 | A | □是□否□优化
问题类别小计
八.绿化设计 | 8.1 | 种植土壤厚度要满足植物生长要求，南方地区土层厚度为150CM；北方地区土层厚度为180-250CM，尽量选择考虑本土树种。 | E | □是□否□优化
| 8.2 | 灌木种植密度应满足不漏土的效果要求。植物应该选择品相优良，全冠移栽的树种，有一定的层次且不遮挡立面。 | E | □是□否□优化
| 8.3 | 应出具彩色苗木选型和种植意向图册。 | E | □是□否□优化
| 8.4 | 所有植物不得选用有毒、飞絮、飞粉等容易引起人体不良反应及存在安全隐患的植物，近人区禁止使用带刺及针叶类植物。 | A | □是□否□优化
| 8.5 | 大面积（>100平方米）的树池或种植区域应有绿化地形设计。 | E | □是□否□优化
| 8.6 | 主次入口广场区域不得选用松柏类植物。 | B | □是□否□优化
| 8.7 | 消防扑救面、消防车道和建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木。 | D | □是□否□优化
| 8.8 | 室外机动车及非机动车停车场应合理考虑分区绿化及乔木遮阳设计。 | E | □是□否□优化
| 8.9 | 车库顶板及屋顶花园的植物不得选择根系发达的植物，以免对顶板结构及防水造成破坏。 | A | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
九.给排水设计 | 9.1 | 单独设计绿化给水水井，每隔70-80M设置一个DN25给水点。 | E | □是□否□优化
| 9.2 | 应结合竖向进行设计，雨水口布点是否合理；场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计均要符合规范要求、排布经济合理。 | B | □是□否□优化
| 9.3 | 所有道路广场排水均应进行有组织排水设计，就近排放到指定的小市政和大市政的管线中。雨水沟盖板穿孔率符合排水要求。 | B | □是□否□优化
| 9.3 | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突；不要形成阴阳井盖。 | E | □是□否□优化
| 9.4 | 商铺部分：底商建筑排水需通过暗管铺设于商业街铺装下，排入附近市政排水设施中，禁止直接排水到路面。 | B | □是□否□优化
| 9.5 | 室外宝贝王儿童活动场地周边预留DN50的给水管。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
十.夜景照明设计 | 10.1 | 主次入口两个广场用电参照《万达广场购物中心室外广场临时布展用电设计管控标准》设计。 | B | □是□否□优化
| 10.2 | 室外配电箱必须满足防水及安全要求，防护等级不低于IP54，室外配电箱等设备必须考虑围挡，并配备使用说明及安全警示提示。 | A | □是□否□优化
| 10.3 | 多种经营点位暂按每100米一个，按照每个5kW预留，用于移动小卖部用电，每个经营点位均单独计量。商业活动配电箱、户外保洁、贩卖亭用电配电箱等预留电源，配电系统图等相关设计成果须与商管确认后实施。 | B | □是□否□优化
| 10.4 | 室内敷设的线缆均应采用低烟无卤阻燃线缆，室外敷设的线路采用普通线缆。 | C | □是□否□优化
| 10.5 | 景观配电箱消防强切功能应在变电所低压柜实现。 | E | □是□否□优化
| 10.6 | 配电箱系统图中每个分支配电回路必须详细标明：保护电器规格型号、线缆型号规格、所带灯具数量、单只灯具功率、由此得出分支回路装接功率。要求引自变电所的电源进线注明回路编号且与土建设计单位的设计一致。设计应出具详细的负荷计算书。 | E | □是□否□优化
| 10.7 | 每个高杆灯至少设置2个配电回路，以便可以根据需要控制照度。 | B | □是□否□优化
| 10.8 | 气体放电灯的功率因数不应小于0.9。 | E | □是□否□优化
| 10.9 | TN系统供电线路应配PE线。距建筑物外墙大于20米的照明设施应采用TT接地形式，小于20米时应与建筑物接地形式一致。 | E | □是□否□优化
| 10.1 | 不应用三相断路器保护3个单相回路。室内分支线路单相回路不宜超过16A，室外不宜超过25A。室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。 | A | □是□否□优化
| 10.11 | 市政电力及通讯管线，应在总平面图落位，并满足与其他市政及电气、设备管线敷设间距的国标要求。强弱电检修井应避开主要车道和人行道。 | B | □是□否□优化
| 10.12 | 室外照明、标识等配电回路采用智能照明控制系统控制，室外景观水泵纳入BA管控，设置起停控制、运行状态、故障报警和手自动状态。 | B | □是□否□优化
| 10.13 | 系统图和平面图中应有智能照明系统控制管线。景观与夜景照明智能照明控制系统应兼容。 | B | □是□否□优化
| 10.14 | 所有电缆选用及接线盒的选择必须符合专业安全规范。水下灯防护等级不低于IP68，底边距地小于等于100mm的侧墙嵌入灯及地埋灯防护等级不低于IP67，其他景观灯具防护等级不低于IP65，特色灯具的防护等级可根据灯具厂家实际条件进行选择。 | A | □是□否□优化
| 10.15 | 室外停车场设置12米双头高杆灯（2X400瓦金卤灯），覆盖面积约500平米/盏。 | B | □是□否□优化
| 10.16 | 室外宝贝王儿童活动场地强电条件：预留一路380V电源，设备安装容量为20KW，电缆进线为5X16，进线开关为50A 3P断路器，出线为3个20A 3P断路器和4个20A 2P断路器；室外宝贝王儿童活动场地弱电条件：由宝贝王弱电机房H3C-S3110-26TP-PWR POE交换机（主用）光电转换器+4芯单模铠装光纤送往室外广场的无线AP。 | E | □是□否□优化
| 10.17 | 主广场按照不低于150KW预留用电量，次广场按照不低于100KW预留用电量，主力店入口广场预留30KW用电量，其他区域带形广场预留20KW用电量。室外广告位、导视设施、活动设施等点位应预留活动用电点。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
十一.相关专业合图 | 11.1 | 景观图应与市政管网、竖向图合图，合图在施工图中以正式图纸的形式出具。 | E | □是□否□优化
| 11.2 | 注意地下室、车库通风口及开洞的位置、大小尺度。应结合景观考虑通风口的处理，与周边地形设计、绿化设计的衔接。 | E | □是□否□优化
| 11.3 | 电缆的埋地方式应做到最优化（一般为带铠直埋、非铠装穿管，过路，过园建，过水系时加套管）。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 问题补充
8.2商业项目施工图问题补充——景观
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题