## 9-问题统计（室外管线综合）
9-商业项目施工图审查问题统计—室外管线综合
项目名称 |  |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  |  | 编制时间
序号 | 专业 | 严重问题数量 |  |  |  | 一般问题数量 | 备注
|  | A类 | B类 | C类 | D类 | E类
6.1 | 室外管线综合
6.2 | 室外管线综合补充说明
室外管线综合小计
审查单位： |  |  | 审查人： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 9.1室外管线综合
9.1 商业项目施工图审查要点—室外管线综合
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
一.设计文件 | 1.1 | 市政管线的接口资料。 | E | □是□否□优化
| 1.2 | 相关政府审批通过的管线综合方案图。 | E | □是□否□优化
| 1.3 | 全套外线施工图。 | E | □是□否□优化
| 1.4 | 需要申请绿色建筑设计标识的项目设计成果应符合绿建认证相关技术要求。 | E | □是□否□优化
| 1.5 | 施工图审查前，相关设计单位应参与并完成相应合图工作，蓝图会签栏各专业应会签齐全； | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
二.设计说明 | 2.1 | 设计说明中应包含免责条款：未尽事宜，参见国家或地方相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。设计依据中应说明万达集团相关设计标准及要求。 | C | □是□否□优化
| 2.2 | 设备、材料等在设计图纸中禁止出现或隐含出现特定品牌、厂家的名称。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
三.室外管线 | 3.1 | 管井、检查井、构筑物
| 3.1.1 | 室外水表井应避开主要出入口、广场、商铺门口。 | B | □是□否□优化
| 3.1.2 | 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的取水口距离为15m~40m 。 | D | □是□否□优化
| 3.1.3 | 所有管线的入户位置应避开主出入口，各主出入口严禁设置井盖。室外隔油池、化粪池的位置要与建筑、景观配合确定，不得布置在室外步行街内、广场中心及各主力店出入口正前方，应设置在绿化带、车库出入口附近等部位。井盖应避免一半在绿地一半在道路或铺装范围，有条件的优先设置在绿地内，且距离道路不小于1m。 | B | □是□否□优化
| 3.1.4 | 应结合竖向进行设计，雨水口布点是否合理；场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计均要符合规范要求、排布经济合理。 | B | □是□否□优化
| 3.1.5 | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口。 | B | □是□否□优化
| 3.1.6 | 室外污水雨水应分流。 | B | □是□否□优化
| 3.1.7 | 图中各专业的管井或检查井及构筑物等应按比例表示其最大外轮廓尺寸，以免现场施工时碰撞等。 | E | □是□否□优化
| 3.1.8 | 室外步行街商铺的卫生间和厨房的排水，应尽可能在地下室做横管，减少出户检查井及室外隔油池。 | B | □是□否□优化
| 3.1.9 | 室外步行街内不设雨水口和雨水管，纵向设置两道雨水沟排水（沟的设置结合景观要求设在适当部位，横向找坡至有盖板的排水沟），明沟底部净宽300mm，起坡点沟深不小于150mm，雨水沟坡度经水力计算确定，坡至与室外管网连接。当室外步行街两端高差不超过1m时，不设地面纵向找坡；当两端高差超过1m时，设置地面纵向找坡，并在适当位置横向设沟辅助收集雨水。 | C | □是□否□优化
| 3.1.10 | 室外步行街集中餐饮商铺（餐饮一条街），按3-4m3/千㎡的隔油池容量设计；非集中餐饮商铺，考虑适当折减（40-50%），按1-2 m3/千㎡设置；一般6-8个120㎡商铺接入一个2 m3隔油池。 | B | □是□否□优化
| 3.1.11 | 化粪池、室外隔油池采用钢筋混凝土建造。 | B | □是□否□优化
| 3.2 | 管材要求
| 3.2.1 | 室外给水管材：除当地有特殊要求外，主管采用球墨给水铸铁管；景观用水支管可采用HDPE给水管。 | C | □是□否□优化
| 3.2.2 | 室外排水管材：采用双壁螺旋塑料管。 | C | □是□否□优化
| 3.3 | 管线综合
| 3.3.1 | 管线综合图中的管线要全面完整，应包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气、景观等各专业的管线、管井、电箱（柜）等。管线密集的地段应适当增加断面图或剖面图等。 | E | □是□否□优化
| 3.3.2 | 管线综合（含管线、管井、雨水口位置）等应注意与园林、景观专业配合，保证管线与树木、水池等的距离符合规范要求。 | E | □是□否□优化
| 3.3.3 | 各专业包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气等各专业的管道、设备等应有各自的平面布置图和必要的断面图、剖面图、节点详图等。 | E | □是□否□优化
| 3.3.4 | 车库顶板排水应接至雨水管道。 | E | □是□否□优化
| 3.3.5 | 隔油池位置应避开商铺大门及主要出入口 | E | □是□否□优化
| 3.3.6 | 化粪池需要远离主要出入口，且外壁与建筑物外墙不宜小于5m。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 9.2补充说明（室外管线综合）
9.2 商业项目施工图审查补充说明—室外管线综合
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题