## 5-问题统计（电气）
5-商业项目施工图审查问题统计—电气
项目名称 |  |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  |  | 编制时间
序号 | 专业 | 严重问题数量 |  |  |  | 一般问题数量 | 备注
|  | A类 | B类 | C类 | D类 | E类
1.1 | 电气
1.2 | 电气补充说明
电气小计
审查单位： |  |  | 审查人： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 5.1电气
5.1 商业项目施工图审查要点—电气
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
| 1.1 | 设计文件
| 1.1.1 | 设计文件应包含但不限于以下内容： （1）强电设计说明； （2）图例； （3）供电总平面示意图； （4）高、低压系统图； （5）竖向干线系统图； （6）配电箱系统图； （7）电力（干线）平面图； （8）插座、照明平面图； （9）基础接地平面图； （10）屋顶防雷平面图； （11）变配电室、配电间大样图； | E | □是□否□优化
| 1.1.2 | 设计文件应包含以下内容： （1）设计依据中应包含《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）； （2）在“其它”小节中应注明“抗震设防烈度为6度及6度以上地区建筑内的防排烟窗风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支架，建筑物屋顶的共用天线等应采取安全防护措施。” | A | □是□否□优化
| 1.2 | 消防系统负荷供电回路
| 1.2.1 | 消防设备的配电干线及分支干线均采用矿物质绝缘电缆，消防设备末端配电线缆选用无卤低烟型B2级(即C级)阻燃耐火线缆，平面图中不设置消防配电干线专用竖井。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 其他负荷供电回路
| 1.3.1 | 非消防负荷供电回路线路选择：均选用无卤低烟型B2级(即C级)阻燃线缆。 | A | □是□否□优化
| 1.4 | 非消防电源强切
| 1.4.1 | 室内步行街区域(含商铺)强切非消防电源时，消防联动控制系统应自动切除非消防电源，与其相邻的其他防火分区非消防电源不联动强切；非室内步行街区域(含商铺)强切非消防电源时，消防联动控制系统应自动切除火警发生点防火分区及同层相邻防火分区内非消防电源，室内步行街区域(含商铺)非消防电源不联动强切。 | A | □是□否□优化
| 1.5 | 备用应急电源持续供电时间
| 1.5.1 | 照明EPS供电时间不小于60分钟（有柴油发电机组作为备用电源的EPS供电时间不少于15分钟）；应急照明灯具自备电池供电时间不小于30分钟。 | A | □是□否□优化
| 1.6 | 电气竖井（强、弱电）设置
| 1.6.1 | 强、弱电竖井须分开设置。 | A | □是□否□优化
| 1.6.2 | 强电竖井（或配电间）按防火分区或业态设置；每一防火分区设一处竖井或配电间（地下车库及超市除外）；室内、外步行街应按区域设置，间距不宜大于80米，且不应少于4处。 | B | □是□否□优化
| 1.6.3 | 竖井(交接间)数量、位置应保证由竖井（交接间）至末端信息点位间距的合理性（一般不大于80米）；室内、外步行街应按区域设置（间距不宜大于80米），且不应少于4处。 | B | □是□否□优化
| 1.6.4 | 综合楼、娱乐楼、超市的强电竖井净安装面积每个不应少于5㎡，室内步行街电气竖井净安装面积每个不应少于8㎡。 | B | □是□否□优化
| 1.6.5 | 购物中心、办公楼弱电竖井净安装面积不应少于5m2；室内、外步行街弱电竖井净安装面积不应少于6m2；体检中心强电竖井面积不应小于8m2。 | B | □是□否□优化
| 1.7 | 探测器的选择
| 1.7.1 | 柴发机房、柴发机房储油间、燃气燃油锅炉房选用感温探测器和感烟探测器。 | A | □是□否□优化 | 3.3-6
| 1.7.2 | 燃气厨房、煤气表房、燃气锅炉房应安装可燃气体探测器。 | A | □是□否□优化 | 3.3-8
| 1.7.3 | 室内燃气管道沿线应安装可燃气体探测器,需对当地燃气公司确定的实施方案予以明确。 | A | □是□否□优化
| 1.8 | 系统要求
| 1.8.1 | 室内步行街、商铺及上部塔楼、外街、自持写字楼等区域，照明、经营等用电负荷必须设置剩余电流式电气火灾监测系统，系统主机设于慧云机房。系统主机设于消防控制中心（控制室），在购物中心物业变电所设区域报警控制器，信号检测点设于楼层配电箱进线处。 | A | □是□否□优化 | 3.3-13
| 1.8.2 | 防火剩余电流报警系统应具有探测漏电电流的功能，系统仅报警不切电，发出声光报警信号；可储存故障和操作信号，储存时间不少于12 个月。 | A | □是□否□优化
| 1.8.3 | 变电所内桥架、电缆夹层、电缆沟、强电竖井内的主干电缆桥架、线槽内设置缆式线型定温探测器。每根探测器敷设长度应不低于10m，电缆沟内应上下两层敷设，宽度大于600mm的桥架内应敷设2根，探测信号纳入火灾报警系统。 | A | □是□否□优化 | 3.3-12
| 1.8.4 | 净空高度大于12.0m的空间，设置光束感烟探测器；当外审或消防部门要求必须设置2种不同类型探测器时，在图像式和吸气式中选择x选择1种。 | A | □是□否□优化 | 3.3-7
| 1.8.5 | 在消防控制室内设置消防水泡灭火装置集中控制盘。 | A | □是□否□优化
| 1.8.6 | 火灾警报：在每一个防火分区应至少设置一个火灾声光报警器，设置位置宜设于电梯厅或疏散通道靠近楼梯口处，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。火灾警报装置与火灾应急广播应分时播放控制。室内步行街声光报警器设置间距不应超过80m。 | A | □是□否□优化
| 1.8.7 | 火灾自动报警系统单台报警系统主机应预留不少于15%主机容量作为备用余量。 | A | □是□否□优化 | 3.3-5
| 1.8.8 | 气体灭火系统的报警和动作信号应在消防控制室有显示，变配电室、IMAX和托管机房的气体灭火系统现场控制盘设置在门外，控制盘应设置误操作保护措施。 | A | □是□否□优化
| 1.8.9 | 外街商铺内应设置火灾自动报警系统。 | A | □是□否□优化
| 1.8.10 | 室内步行街发生火警并被确认后，强制联动采光顶开启扇执行相应动作。 | A | □是□否□优化
| 1.8.11 | 当采光顶设自然排烟窗时，室内步行街遮阳帘应采用消防电源配电，设置消防控制模块，火灾时可应能联动开启。 | A | □是□否□优化
| 1.8.12 | 消防水泵、防烟和排烟凤机的控制，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。湿式系统、干式系统的喷头动作后，应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。 | A | □是□否□优化
| 1.8.13 | 餐饮类商户（含超市及外租区）和商管公司员工食堂后厨，利用燃气等明火或电热加工等装置（含配置高温自动保护装置的烹饪设备，如电炸锅等），进行煎、炒、烹、炸等涉油热加工的厨房（含明厨）区域，应安装餐饮后厨动火离人报警系统。预留专用火灾自动报警输入模块，接收餐饮后厨动火离人报警系统发出的报警信号。 | A | □是□否□优化 | 3.3-10
| 1.8.14 | 火灾自动报警系统必须为室内步行街餐饮厨房预留灭火系统接口，厨房灭火系统的动作信息要在消防控制中心有反馈。 | A | □是□否□优化 | 3.3-11
| 1.8.15 | 疏散通道（含后勤通道）的防火门应设置防火门监控系统，即疏散楼梯口及防火分区边界处通往疏散楼梯的防火门设置。商铺的防火门不设置。 | A | □是□否□优化 | 3.3-14
| 1.8.16 | 线型感温探测器报警温度定为85℃。 | A | □是□否□优化
| 1.8.17 | 可燃气体探测器的报警信息接入慧云机房，并通过可燃气体报警控制器干接点接入消防主机或消防控制室图形显示装置。 | A | □是□否□优化 | 3.3-9
| 1.8.18 | 报警联动模块应设置在金属模块箱中，严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。 | D | □是□否□优化
| 1.8.19 | 消防设计专篇中应有步行街中庭、采光顶等设置红外对射报警联动模块应设置在金属模块箱中，严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。 | D | □是□否□优化
| 1.8.20 | 消防设计专篇中，要求步行街中庭和采光顶区域设置的线型光束感烟探测器，施工时应使线型光束避开步行街中庭和采光顶区域屋顶的吊钩下方区域。 | B | □是□否□优化
| 1.9 | 消防配电箱
| 1.9.1 | 消防电源和非消防电源的配电箱应分开设置。 | A | □是□否□优化
| 1.9.2 | 消防配电装置应有明显的标志。 | A | □是□否□优化
| 1.10. | 负荷计算
| 1.10.1 | 提供负荷计算书。 | E | □是□否□优化
| 1.11 | 计量要求
| 1.11.1 | 互感器、计量表精度应不低于:高压互感器0.2级；计量表0.5级。并联电容器组的电流测量应按并联电容器组持续通过的电流为其额定电流的1.35倍设计。 | B | □是□否□优化
| 1.11.2 | 物业变配电所应采用高压计量。 | B | □是□否□优化
| 1.11.3 | 星级酒店应采用高压计量。 | B | □是□否□优化
| 1.11.4 | 无功补偿后高压侧功率因数应不低于0.9。 | B | □是□否□优化
| 1.12 | 各业态低压供电计量要求
| 1.12.1 | 办公公寓、住宅及其底商及室外步行街商铺应采用“一户一表。 | B | □是□否□优化
| 1.12.2 | 购物中心商管配变电所，除在其变压器出线处设总计量表外，配变电所各低压馈线回路应设多功能数字计量表（包含纯消防负荷），具远传功能，纳入能源管理平台。 | B | □是□否□优化
| 1.12.3 | 室内步行街商户（含主力店、次主力店、步行街商户）应选用远传费控电表，并纳入智能电表管理平台，其他选用预付费型卡表。商铺内可自行控制起停的专用事故风机应设置费控电表，电表设在公区电井内。 | B | □是□否□优化
| 1.12.4 | 竖井商铺层表箱出线回路集中设置，每个商铺均设费控电表。预留数量按照表箱需求出线回路数量的20%向上取整考虑。备用回路费控电表仅预留位置，不实际安装。 | B | □是□否□优化
| 1.12.5 | 单独用于每个主次力店的一般照明、空调配电箱、应急照明配电箱均设费控电表。超市、影院的费控电表集中设置在物业变配电室低压柜馈线处（低压柜纯消防动力负荷出线回路设置多功能仪表接入能源管理平台，不另设费控电表）。 | B | □是□否□优化
| 1.12.6 | 多种经营点位、广告、室外照明、垃圾房供电回路应应每路出线回路均计量。 | B | □是□否□优化
| 1.12.7 | 计量表整体设置满足万达节能与分项计量验收标准中《用电分项计量分类表》设置要求。 | B | □是□否□优化
| 1.13 | 低压供电系统设计要求
| 1.13.1 | 步行街商铺电气系统管线应由公共区引入。 | C | □是□否□优化
| 1.13.2 | 影城：放映系统电源应双回路供电。 | B | □是□否□优化
| 1.13.3 | 需提供所有变电所出线及竖井内的桥架电缆填充率计算书；施工图中不超过40%。 | E | □是□否□优化
| 1.13.4 | 非消防回路设置消防切非分励脱扣器，在低压柜出线和配电箱进线处不应重复设置。 | E | □是□否□优化
| 1.13.5 | 低压柜备用回路的预留应满足20~30%的要求。 | C | □是□否□优化
| 1.13.6 | 应有变配电监控系统图，体现高压综保装置、变压器温控器等内容。 | B | □是□否□优化
| 1.13.7 | 变配电室中每台变压器应预留二台备用柜安装位置。 | B | □是□否□优化
| 1.13.8 | 非消防负荷用电缆和供消防负荷用电缆在桥架内敷设时，应分桥架敷设。 双路供电的主、备电缆在桥架中敷设时，桥架中间应加阻燃隔板进行保护，分开敷设。 | E | □是□否□优化
| 1.13.9 | 补偿装置中电容器应串联14%电抗器，电容器额定电压选择525V。 | E | □是□否□优化 | 3.3-2
| 1.13.10 | 应绘制变压器、柴油发电机等大型电气设备运输通道路由。 | B | □是□否□优化
| 1.14 | 动力、照明配电系统设计原则
| 1.14.1 | 多业态（客户）共用电梯、扶梯、排烟风机等负荷应由物业供电。 | E | □是□否□优化
| 1.14.2 | 多业态（客户）共用区域照明等负荷应由物业供电。 | E | □是□否□优化
| 1.14.3 | 屋面设备的配电装置应安装在强电竖井、配电间或设备间内。 | E | □是□否□优化
| 1.14.4 | 室外电气设备应满足不低于IP54的防护要求。 | A | □是□否□优化
| 1.14.5 | 购物中心疏散楼梯间应竖向照明配电。 | E | □是□否□优化
| 1.14.6 | 照明光源应采用T5、LED等节能型光源。 | E | □是□否□优化
| 1.14.7 | 容量较高灯具（如卤钨灯、超过100W白炽灯）嵌入安装时，应采用隔热、散热措施，其电源线截面应不低于4mm2，且应设有金属保护管。 | A | □是□否□优化
| 1.14.8 | 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应负荷下列规定： 1.对于疏散走道，不应低于1.0lx； 2.对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0lx； 3.对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道、不应低于5.0lx。 | D | □是□否□优化
| 1.14.9 | 母线及电缆桥架的正上方不允许与水管平行敷设；正下方不允许与热力管道平行敷设。 | A | □是□否□优化
| 1.14.10 | 根据设备专业要求设置变频器（如空调机组、冷却泵、冷冻泵、冷却塔风机等）。 | C | □是□否□优化
| 1.14.11 | 就地安装的配电箱进线断路器应具备隔离功能，满足现场检修需要。 | B | □是□否□优化
| 1.14.12 | 餐饮铺事故排风风机配电取自强电井内的独立双电源配电箱。 | C | □是□否□优化
| 1.14.13 | 餐饮铺屋面排油烟风机、补风风机和油烟净化器配电取自本商铺内总配电箱。 | C | □是□否□优化
| 1.14.14 | 屋顶风机等设备应在就地设置检修箱(设自锁按钮，控制线为6芯）。 | B | □是□否□优化
| 1.14.15 | 地下车库车道照明和车位照明回路划分应满足慧云标准要求。 | C | □是□否□优化
| 1.14.16 | 购物中心标识照明回路划分应满足慧云标准要求。 | C | □是□否□优化
| 1.14.17 | 制冷机房、变电所内的灯具布置应与设备布置相结合，不应均布。 | B | □是□否□优化
| 1.14.18 | 污水处理间内控制箱需安装在房间门口外附近，箱体配置门锁； | B | □是□否□优化
| 1.14.19 | 落实所有需220/380V电压供电的电动阀数量及具体位置；设计单位应提供相关机电各专业自查的会签表。 | B | □是□否□优化
| 1.14.20 | 配电箱系统控制原理图应符合最新版“设备控制要求和配电箱预留接点表”的要求。 | B | □是□否□优化
| 1.14.21 | 消防泵房、制冷机房等设备用房的电缆桥架应在梁下0.3m处安装，并安装在所有水管的上方； | A | □是□否□优化
| 1.14.22 | 立体停车配电箱应考虑电源预留（双回路供电）。 | C | □是□否□优化
| 1.14.23 | 楼梯前室和楼梯间内，除最顶层和最底层外，严禁设置配电箱。 | E | □是□否□优化
| 1.14.24 | 内街中庭应预留活动用电；应预留户外景观及夜景照明用电。 | B | □是□否□优化
| 1.14.25 | 步行街内铺应预留门吸电源，门吸电源引自内铺配电箱。 | C | □是□否□优化
| 1.14.26 | 智能照明控制模块应带实际开关状态信号反馈和模块掉线故障反馈功能。 | B | □是□否□优化
| 1.14.27 | 室内步行街公共区域地面设置智能型疏散指示（后勤通道不设置）；设置地面智能型疏散指示的区域，相应吊顶不再设置疏散指示（如当地消防部门要求设置时应采用智能型疏散指示，并与地面智能型疏散指示为同一套系统），但应保留安全出口疏散指示及直接指向该出口的步行街吊顶出口方向指示。智能疏散指示灯应预留电源线路和控制线路。 | C | □是□否□优化 | 3.3-15
| 1.14.28 | 屋面桥架布置应集中，靠边，且避让楼梯出口，桥架离地300mm安装。标注预留排水孔。 | B | □是□否□优化
| 1.14.29 | 车库应急照明应采用EPS电源 | C | □是□否□优化
| 1.14.30 | 消防风机配电回路中的断路器、热继电器应注明过载报警不跳闸 | A | □是□否□优化
| 1.14.31 | 所有室内配电线路均应穿保护管或线槽/桥架敷设。自持物业及与自持物业相连的销售物业（例如广场一环铺、广场上方的塔楼）严禁使用穿刺线夹、严禁使用T接端子。 | A | □是□否□优化 | 3.3-4
| 1.14.32 | 柴油发电机房（如有）内配电柜防护等级按室外型设计（有单独配电室除外）。 | A | □是□否□优化 | 3.3-3
| 1.15 | 防雷、接地系统做法及要求
| 1.15.1 | 变电所、开闭所、制冷站、水泵房等场所除应设置局部等电位接地端子箱外还应设等电位接地带。 | B | □是□否□优化
| 1.15.2 | 强、弱电井内应敷设接地干线和接地端子，至基础接地系统应有完善的路径示意。 | B | □是□否□优化
| 1.15.3 | 消防控制室、通讯机房、有线电视机房等弱电设备机房配电线路、屋顶及室外配电箱应安装电涌保护器，并明确电涌保护器的类型和参数。 | B | □是□否□优化
| 1.15.4 | 室内步行街采光顶如为隐框式玻璃幕墙，则需在其上部设置接闪带。 | B | □是□否□优化
| 1.15.5 | 变电所等设备机房内接地干线的安装高度与墙壁上插座不冲突。 | B | □是□否□优化
| 1.15.6 | 大商业屋面除女儿墙、采光顶(如有)避雷带为明装外，其它区域避雷带为暗埋。 | B | □是□否□优化
| 1.15.7 | 防雷接地测试端子应避开建筑主要出、入口。 | B | □是□否□优化
| 1.15.8 | 防雷接地设计必须包括防雷平面、接地平面、等电位联接及接地系统图，以及防雷预计雷击次数计算书。所有室内、室外机电设备、电缆的金属外皮及保护管、I类灯具的金属外壳等均应可靠接地。 | A | □是□否□优化 | 3.3-1
| 1.16 | 对柴油发电机房的要求
| 1.16.1 | 布置在建筑物内的柴油发电机房应符合下列规定： 1.宜布置在首层或地下一、二层； 2.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻； 3.机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3。 | D | □是□否□优化
| 1.17 | 对慧云机房的要求
| 1.17.1 | 商管自持物业、销售物业均分别设置消防控制室，且自持物业和销售物业的消防控制室必须在不同的物业管理区域分设机房； 商管物业慧云机房设在一层或地下一层，面积180~200m2。 | B | □是□否□优化
| 1.18 | 线上安全管控要点
| 1.18. | 设计文件中应含有“消防安全专篇”内容。 | E | □是□否□优化
| 1.18.2 | 消防泵房、制冷机房单独设置配电间。 | A | □是□否□优化
| 1.18.3 | 确保所有水管不得从配电柜上方穿过, 设计单位出具机电各专业自查的会签表。 | A | □是□否□优化
| 1.18.4 | 变配电所、开闭所设于非最底层时，其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛。设于建筑物最底层时，室内地面应高于室外地面800mm，并设有防水浸措施。 | A | □是□否□优化
| 1.19 | 其他要求
| 1.19.1 | 消防设计说明应有明确的消防逻辑关系、设备启停关系、相邻楼层、相邻防火分区之间消防联动关系的说明。 | A | □是□否□优化
| 1.19.2 | 如桥架、母线上方有排管交叉时应采取防水措施（母线连接处上方应避开水管、喷淋头等漏水点）。设计单位应提供机电专业自查的会签表，并明确各阶段实施措施。 | A | □是□否□优化
| 1.19.3 | 首层餐饮业态正下方地下层，不应设置开闭所、变电室、慧云机房、弱电机房等电气用房。 | A | □是□否□优化
| 1.19.4 | 所有照明系统中的智能照明模块应具有状态反馈功能（能给智能照明系统主机反馈各照明回路的开闭状态），当智能照明模块掉线时应能在智能照明系统主机发出故障掉线报警、系统应支持状态反馈与下发控制命令不一致时的报警功能。（可通过智能照明系统主机对智能模块的巡检、状态逻辑比较来实现）。 | B | □是□否□优化
| 1.19.5 | 设计说明是否采用"BIM标准版图纸"中强电专业内容 | C | □是□否□优化
| 1.19.6 | 系统图、大样图是否采用"BIM标准版图纸"中强电专业内容 | C | □是□否□优化
| 1.19.7 | 如设置电动升降T台，则收纳T台的夹层中除感言探测器和超细干粉灭火弹之外，还应设置应急照明、检修电源插座、声光报警装置和排水措施。 | E | □是□否□优化
| 1.19.8 | 地下管廊及夹层设内置烟感探测器；沿管道与桥架路由每跨设一盏36V安全照明灯具；不能设置配电箱与照明变压器。 | A | □是□否□优化
| 1.19.9 | 主题街区裸顶区涉及到的空调、喷淋、消火栓、报警探头、扬声器、灯具等末端设备布置除相关专业合图外，还需满足包装造型等主题设计要求，提供各阶段合图会议纪要及自审、提资的记录单。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
注：1.带*号的问题不在第三方审图范围。 . 2.问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构基础 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构基础
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总则 | 2.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 应注明基底（桩端）持力层、抗浮水位、肥槽处理、桩基检测等基础施工必要的注意事项及处理方法 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 核查有大体积混凝土时的相应技术要求（如水泥品种选用等） | □是□否□优化
| 2.4 |  | 地下室基础设计不考虑消防车荷载组合。 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 核查地基基础设计等级、桩基设计等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.9 |  | 核查天然基础持力层与勘察报告的吻合情况 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 对结构基础提出优化建议 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.试桩图 | 3.1 |  | 抗压桩设计应考虑常年水位的有利影响，以节省造价 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 设计桩型不宜超过3种 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 抗拔桩设计应考虑桩自重。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查承压桩、抗拔桩的单桩承载力特征值计算书 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 桩竖向钢筋宜采用HRB335级，箍筋宜采用HPB300级 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 桩基砼强度原则上不应超过C40 | □是□否□优化
|  |  | 问题类别小计 |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.基础 | 4.1 |  | 基础埋深是否合理 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 核查重点部位桩顶、承台、底板之间的标高 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 桩沿地下室外墙下布置时，如底板厚度满足桩基钢筋锚固要求时，原则上不应设置承台或承台梁 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 桩和抗浮锚杆不宜同时出现在同一结构单元中 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 检查桩基检测的数量是否符合规范规定 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 核查天然基础错台关系（一般满足1：2） | □是□否□优化
| 4.7 |  | 核查底层填充墙是否设计基础 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 基础底板应采用高强度钢筋，最小配筋率按0.15%控制 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查地基承载力的深度修正的基础埋深取值是否合理，重点是主楼周边为纯地下车库的情况。 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 检查天然地基是否存在软弱下卧层及是否核算 | □是□否□优化
| 4.11 |  | 检查基床系数是否合理。 | □是□否□优化
| 4.12 |  | 集水坑及降板做法是否合理 | □是□否□优化
| 4.13 |  | 底板砼强度等级原则上不应超过C40 | □是□否□优化
| 4.14 |  | 筏板应优先采用无梁结构，原则上不应设置暗梁 | □是□否□优化
| 4.15 |  | 基础梁不考虑抗震设防，箍筋按计算配置，无需加密。 | □是□否□优化
| 4.16 |  | 防水板下筋伸入承台或下柱帽内长度满足锚固长度即可，无需贯通。 | □是□否□优化
| 4.17 |  | 基础底板不考虑抗震设防，底板上铁锚入支座应为“伸至外墙外侧和15d较大值”，底板上铁锚入支座应为La。 | □是□否□优化
| 4.18 |  | 检查基础底板是否采取拉通与附加的配筋形式（在满足配筋率的前提下，尽量拉通直径较细的钢筋，附加直径较粗的钢筋） | □是□否□优化
| 4.19 |  | 检查人防底板、顶板的拉结筋是否为规范规定的最小值 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 边长>2.5m的独立柱基可考虑下铁钢筋0.9L交错放置。 | □是□否□优化
| 4.21 |  | 核查有没有按照设备要求预留接地措施 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构地下室部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构地下室
项目名称
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计 文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
2.总则及基本参数 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 地下车库顶板上景观覆土厚度分别为A、B版2.0m，C、D版为1.5m。地下车库顶板上的覆土荷载分别按A、B版2.5m，C、D版为2.0m考虑，覆土容重按18KN/M3取值 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 各层平面图中应标明沉降后浇带和施工后浇带，并对两种后浇带的封闭时间有明确要求 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 应注明和主楼相连的属主楼范围的地下车库构件抗震等级 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 车库地下室顶板的消防车荷载应按消防车车行道范围布置，地下室顶梁板的挠度及裂缝控制不应考虑消防车荷载组合 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 生活水池、水箱等应与结构主体脱离 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.10 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 检查地下车库顶板的景观活荷载是否为5KN/m2 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.7 |  | 核查结构嵌固层的合理性 | □是□否□优化
| 2.2.8 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65 | □是□否□优化
| 2.2.9 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
3.地下室部分 | 3.1 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 对地下室各结构构件提出优化建议 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 检查地下室梁高不得影响建筑净高，一般不小于2.2米。车行道范围建筑净高必须大于等于2.2米 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查地下室水平构件（梁、板）、地下室外墙混凝土强度等级，原则上不超过C35。 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 核查地下室抗渗等级，水浮力等取值的合理性和经济性 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 地下室外墙通常情况下优先按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 检查地下变配电室的外墙是否以变配电室的楼板作为支座（该楼板的结构布置经常受制于变配电室审批而滞后于结构施工） | □是□否□优化
| 3.8 |  | 地下室外墙计算时，土压力取值是否考虑基坑支护的有利因素 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 地下室外墙原则上不应设置暗梁和暗柱（上部剪力墙部分的暗柱除外）。 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，人防临空墙应按竖向单向板计算，检查竖向分布钢筋是否区分内外侧；外侧竖向分布钢筋是否采用了分离式；水平分布钢筋是否为构造（执行双排筋配筋率0.25%）。 | □是□否□优化
| 3.11 |  | 非专业人防院负责设计的地下室，检查人防防护密闭门/密闭门的门洞口、墙垛、门槛、门上口等尺寸是否与建筑图集一致，是否影响门扇的开启。 | □是□否□优化
| 3.12 |  | 地下车库的柱截面可取矩形，柱长边顺停车方向布置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 机动车、自行车坡道如为非封闭式的设计，坡道底端是否设排水沟，水专业是否做集水坑、排水泵 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 人防构件应采用塑性设计 | □是□否□优化
| 3.15 |  | 地下室不应设置永久缝 | □是□否□优化
| 3.16 |  | 核查结构嵌固层的合理性。地下室顶板作为高层结构嵌固端时，地下室构件应满足高规12.2.1条要求 | □是□否□优化
| 3.17 |  | 首层单元入口的室外平台和首层阳台，应从地下室顶做挑梁、挑板，不得直接落在室外填土上。 | □是□否□优化
| 3.18 |  | 核查地下室给水、消防喷淋是否穿梁，如穿梁应考虑安全性（应有管道穿梁措施） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题0个，B类问题0个，C类问题0个，D类问题0个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 结构主体部分 (hidden)
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
2.设计总说明 | 2.1 |  | 总则
| 2.1.1 |  | 核查重点部位结构标高、轴线、尺寸与建筑图的是否一致 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 核查后浇带的设置位置合理性，核查后浇带节点做法的合理性 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 核查采用机械或焊接接头的最小钢筋直径（要求Φ16及以上） | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 审核构造过梁、轻质隔墙构造柱的纵筋、箍筋是否合理。 | □是□否□优化
| 2.1.5 |  | 检查是否对楼板、梁有明确的施工起拱要求 | □是□否□优化
| 2.1.6 |  | 检查对楼板跨中构造上铁的要求是否符合规范下限 | □是□否□优化
| 2.1.7 |  | 核查结构分缝的合理性，包括对建筑功能的影响、对施工组织的影响等 | □是□否□优化
| 2.1.8 |  | 核对重点构件的计算配筋与施工图实际配筋是否一致。 | □是□否□优化
| 2.1.9 |  | 对主体各结构构件提出优化建议。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 基本参数
| 2.2.1 |  | 核查不同功能区域活荷载的取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 核查地震、风荷载的参数是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 核查混凝土、面层、砌体等的荷载取值是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.4 |  | 核查特殊功能的荷载情况（如商铺、变配电室、机房、泵房等）（注意电子信息机房荷载不低于600kg/m2）是否合理 | □是□否□优化
| 2.2.5 |  | 核查地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等是否正确 | □是□否□优化
| 2.2.6 |  | 核查各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度是否合理，选取经济的材料 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
3.计算参数 | 3.1 |  | 连梁刚度折减建议根据不同烈度取0.5~0.65。 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 受力钢筋优先采用III级钢，检查钢筋强度信息 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 剪力墙分布钢筋配筋率应按实际输入。 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 检查楼板计算时端跨端支座是否按简支考虑 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 检查位移比、周期、侧向刚度比、楼层地震剪力系数、轴压比、剪重比、有效系数等是否符合规范 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 检查位移角是否在合理范围，以保证经济性 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
4.梁 | 4.1 |  | 核查梁布置不影响下层建筑平面，如客厅、餐厅、主卧等空间内不出现梁 | □是□否□优化
| 4.2 |  | 梁的布置应满足梁底净空不小于建筑要求 | □是□否□优化
| 4.3 |  | 核查200mm宽的梁下如有100mm厚隔墙，露出的梁角应在次要的房间内，如卫生间、客卧等 | □是□否□优化
| 4.4 |  | 核查机房屋顶用于吊装设备的梁的定位、荷载是否满足要求。 | □是□否□优化
| 4.5 |  | 核查大跨度、大悬挑梁的变形和裂缝，可考虑采用反拱等方式处理大变形 | □是□否□优化
| 4.6 |  | 检查框支梁的构造做法是否满足规范 | □是□否□优化
| 4.7 |  | 除非角窗部位两个方向的梁跨度相近，否则短跨按挑梁计算，长跨按普通梁计算 | □是□否□优化
| 4.8 |  | 垂直剪力墙长度方向的楼面梁，当跨度较小且梁高小于两倍墙厚时，方可按固接计算，否则按简支计算 | □是□否□优化
| 4.9 |  | 检查构造腰筋配筋面积是否合理 | □是□否□优化
| 4.1 |  | 核查施工区域的梁板是否满足施工荷载的要求（如材料堆场、钢筋车辆、混凝土车辆等 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
5.板 | 5.1 |  | 悬挑阳台与室内楼板厚度相差不得大于30mm，与阳台相连的室内楼板上铁应按悬挑板弯矩和室内楼板厚度计算 | □是□否□优化
| 5.2 |  | 边跨端支座上铁应按简支设置，板厚≤150mm时配置Φ8@200，150mm<板厚≤180mm时配置Φ8@150,板厚>180mm时配置Φ10@200 | □是□否□优化
| 5.3 |  | 屋顶楼板应双层双向配筋，上铁采用细钢筋拉通、局部附加短筋的做法 | □是□否□优化
| 5.4 |  | 楼板为单向板时，长向钢筋应按构造配置 | □是□否□优化
| 5.5 |  | 入口大堂因空间需要布置结构转换，其它区域不转换时，不应作为结构转换层考虑。转换区域楼板厚度取180mm，配筋按0.25%双层双向配置，其它区域楼板按常规厚度取值。 | □是□否□优化
| 5.6 |  | 核查厨房、卫生间、阳台等的降板情况与建筑一致 | □是□否□优化
| 5.7 |  | 核查大跨度结构增强板角部钢筋的做法；核查板凸角处的构造做法 | □是□否□优化
| 5.8 |  | 核查无地下室时的首层底板采用结构板做法还是建筑地坪做法，及相应的底板荷载传递给梁柱还是直接传递给下部地基 | □是□否□优化
| 5.9 |  | 核查降板处的高差线不影响下层的建筑空间（如不能出现在客厅、餐厅、主卧等空间） | □是□否□优化
| 5.1 |  | 核查核心筒区域板厚是否满足设备埋管要求，若有直径较大的管埋设，应预留管槽 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
6.墙、柱 | 6.1 |  | 检查住宅的主客厅、主卧室内墙面，不宜有突出墙面的柱 | □是□否□优化
| 6.2 |  | 当剪力墙厚度或混凝土柱宽度大于隔墙厚度时，宜将凸出部位放置于次要房间 | □是□否□优化
| 6.3 |  | 检查剪力墙施工洞位置是否合理，优先布置在卫生间范围，其中一侧洞边与垂直剪力墙的隔墙内侧齐平 | □是□否□优化
| 6.4 |  | 剪力墙厚度应根据根据计算确定，沿建筑物高度方向分2~3次减薄剪力墙厚度。剪力墙最小厚度可做到160mm | □是□否□优化
| 6.5 |  | 剪力墙约束边缘构件层数设置是否合理 | □是□否□优化
| 6.6 |  | 检查构造边缘构件的箍筋，建议执行规范的下限或适当加强（适当加强适用于底部加强区以上的几层） | □是□否□优化
| 6.7 |  | 根据轴压比选择合理的体积配箍率 | □是□否□优化
| 6.8 |  | 检查短柱、框支柱、角柱等框架柱的箍筋是否全高加密 | □是□否□优化
| 6.9 |  | 检查剪力墙长度超过8米是否开结构洞 | □是□否□优化
| 6.1 |  | 核查消防箱空口对隔墙的削弱，当洞口较大，所剩墙体少时，可采用构造柱 | □是□否□优化
| 6.11 |  | 剪力墙变截面时,是否增加连梁异型截面节点 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
7.坡道、楼梯、水池等 | 7.1 |  | 水池是否采用防水混凝土 | □是□否□优化
| 7.2 |  | 当有玻璃幕墙、大型雨蓬等时，是否在主体结构设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.3 |  | 核查楼梯间净高是否满足建筑要求，楼梯段净高不小于2200mm，平台段净高不小于2000mm | □是□否□优化
| 7.4 |  | 框架结构中楼梯是否考虑抗震构造 | □是□否□优化
| 7.5 |  | 核查悬挑阳台的墙体在根部及端部是否设置构造柱 | □是□否□优化
| 7.6 |  | 屋面、较大的露台等处宜为结构找坡 | □是□否□优化
| 7.7 |  | 空调板、窗台板等应为现浇混凝土，板厚不宜小于80mm，其位置、尺寸、标高与建筑一致，并保证净空、留洞满足建筑要求 | □是□否□优化
| 7.8 |  | 核查建筑构架的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，并考虑构架荷载对相连结构的影响 | □是□否□优化
| 7.9 |  | 核查雨蓬的位置、尺寸、标高是否与建筑一致，如为钢结构雨蓬，宜在相连结构物（一般为梁或剪力墙）设置预埋件 | □是□否□优化
| 7.1 |  | 大型设备空间应考虑预留安装洞口 | □是□否□优化
| 7.11 |  | 核查标准层核心筒处设备留洞是否满足设备要求 | □是□否□优化
| 7.12 |  | 屋面上设备基础、栏杆、幕墙等装饰工程所需的预埋件应体现在施工图中 | □是□否□优化
| 7.13 |  | 当凸窗两侧为侧墙时，侧墙宜为现浇混凝土，与结构整体一同浇注 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，★类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 装修 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 装修
项目名称 |  |  |  | 资阳万达广场一期 |  | 编号 |  |  | 时间
子项名称 |  |  |  | 户型装修 |  | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整 必须包含以下内容： 1、全套内装施工图（平、立、剖面图、大样节点详图）； 2、相关专业图纸（建筑、结构、通风、水电、消防）； 3、外加工订货主材深化设计图纸（木做加工图、石材加工图等）； 4、甲方的相关设计文件、会议纪要、答疑文件等； 5、物料清单； 6、OA审批通过的方案文件； | □是■否 | B-1户型图纸未完成 、无设备图纸
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.公共区域（大堂、电梯厅及走道） | 2.1 |  | 平面布置图纸与方案是否一致，与建筑图是否一致 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 地铺详图比例关系与方案是否一致 | □是□否□优化
| 2.3 |  | 净高是否满足方案设计要求(具体高度标准参见相关内装审图要求)，有无梁、管线影响吊顶标高。 | □是□否□优化
| 2.4 |  | 立面图纸是否体现电梯层间门、呼梯盒、消防栓、消防手报按钮、楼梯间门、管井检修门、排风百页、开关插座，位置尺寸与建筑图是否有冲突 | □是□否□优化
| 2.5 |  | 电梯厅、公共走道：电梯井道尺寸、呼梯盒、层显与建造标准是否吻合，消防栓、管井、检修门、排风百页是否配合墙面装修定位，标准消火栓与户门是否冲突，是否采取措施避免儿童磕碰 | □是□否□优化
| 2.6 |  | 细部做法、材料收口是否满足方案要求 | □是□否□优化
| 2.7 |  | 吊顶布置图中是否体现灯位、烟感报警器、喷淋头、消防广播、手机信号增大器、空调风口，相互间距是否满足规范要求 | □是□否□优化
| 2.8 |  | 墙面开关、插座、手报按钮、消防正压送风风口是否影响装修要求 | □是□否□优化
| 2.9 |  | 复核信报箱数量 | □是□否□优化
| 2.1 |  | 是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 2.11 |  | 强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
3.户内 | 3.1 |  | 平面、立面、吊顶图纸与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.2 |  | 高度是否满足方案设计要求 | □是□否□优化
| 3.3 |  | 户内开关、插座与家具布置是否相符 | □是□否□优化
| 3.4 |  | 家具布置：家具平面布置与方案是否一致 | □是□否□优化
| 3.5 |  | 户内平面方案是否未对原建筑承重墙及风道管井作调整 | □是□否□优化
| 3.6 |  | 户内平面方案是否未对原建筑门及外窗作调整 | □是□否□优化
| 3.7 |  | 户内隔墙是否已按照内装方案进行调整 | □是□否□优化
| 3.8 |  | 户内天花做法及高度是否不影响外窗开启 | □是□否□优化
| 3.9 |  | 户内卫生间吊顶标高是否已考虑降板因素 | □是□否□优化
| 3.1 |  | 户内厨房及卫生间风道、管井是否齐全，尺度是否满足要求 | □是□否□优化 | 厨、卫立管未表达
| 3.11 |  | 户内卫生间地漏数量是否满足要求，位置是否合理 | □是□否□优化 | 阳台地漏、立管未表达
| 3.12 |  | 户内是否预留相关机电及设备安装位置 | □是□否□优化
| 3.13 |  | 户内强弱电位置是否合理，是否超出荷载范围 | □是□否□优化
| 3.14 |  | 户内是否预留空调主机及管线位置 | □是■否□优化 | 空调室内机未表达
| 问题类别总计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 室外管线综合 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [5 empty] | 执行时间
■ 室外管线综合
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 | 序号 | 问题类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件 | 1 |  | 设计文件是否完整
| 1.1 |  | 市政管线的接口资料 | □是□否
| 1.2 |  | 相关政府审批通过的管线综合方案图 | □是□否
| 1.3 |  | 全套外线施工图 | □是□否
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.室外管线 | 2.1 |  | 管井、检查井
| 2.1.1 |  | 管井位置是否美观、合理？管道、管井等应尽量布置在私家花园（如有）以外的道路或其它公共区域。 | □是□否□优化
| 2.1.2 |  | 在满足功能及规范要求的情况下，应避免将检查井或管井等布置在单元门、小区出入口、车库出入口、公建出入口等明显的位置，以减少对视觉的影响。 | □是□否□优化
| 2.1.3 |  | 图中各专业的管井或检查井及构筑物等应按比例表示其最大外轮廓尺寸，以免现场施工时碰撞等。 | □是□否□优化
| 2.1.4 |  | 各专业的管井或检查井的井盖宜选用满足相关主管部门要求且与室外环境相配合或协调的材料的井盖如树脂复合井盖等。 | □是□否□优化
| 2.2 |  | 管线综合
| 2.2.1 |  | 管线综合图中的管线要全面完整，应包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气、景观等各专业的管线、管井、电箱（柜）等。管线密集的地段应适当增加断面图或剖面图等。 | □是□否□优化
| 2.2.2 |  | 管线综合（含管线、管井、雨水口位置）等应注意与园林、景观专业配合，保证管线尤其是燃气管线与树木、水池等的距离符合规范要求。 如：强电专业：缆沟与建筑物基础平行时不小于0.5M；与电杆平行时不小于0.6M；缆沟与热力管沟平行时，不小于2.0M；交叉时不小于0.5M；缆沟与可燃气体之间平行时不小于1.0M；交叉不小于0.5M；缆沟与排水明沟平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.5M 弱电专业：与建筑物平行时不小于2.0M；与热力管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.25M；与燃气管平行时不小于1.0M，交叉时不小于0.3M；与10kv及以下电力电缆，平时不小于0.5M，交叉时不小于0.5M 燃气管线：与建筑物基础间距（低压不小于0.7M、中压B≤0.2时不小于1M、中压A≤0.4时不小于1.5M）；与给水管线间距不小于0.5M；与电力、通信电缆（在导管中）不小于1M；与热力管（直埋）不小于1M；与树中心不小于0.75M | □是□否□优化
| 2.2.3 |  | 各专业包括给水排水、暖通、强电（含室外照明等）、弱电、燃气等各专业的管道、设备等应有各自的平面布置图和必要的断面图、剖面图、节点详图等。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 总图及景观 (hidden)
施工图第三方审查要点 | [6 empty] | 执行时间
■ 总图及景观
项目名称 | [6 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [6 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
部位分项 |  | 序号 | 问题 类别 | 审查内容 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1.设计文件提资 |  | 1 |  | 设计文件是否完整
|  | 1.1 |  | 集团签批版方案是否提供完整（对应景观施工图设计的版本） | □是□否
|  | 1.2 |  | 景观施工图版次及文件是否提供完整（包括各专业施工图纸质和电子版文件） | □是□否
|  | 1.3 |  | 根据景观施工图合图后的小市政管网、总平面及各专业图纸是否提供完整 | □是□否
|  | 1.4 |  | 主体施工图设计院提供复地下室顶板的核荷载的确认报告 | □是□否
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
2.总图设计 | 总图专业 | 2.1 |  | 景观施工图中的建筑轮廓线、入口位置及单体首层标高是否与主体施工图一致 | □是□否□优化
|  | 2.2 |  | 交通流线是否满足消防、应急车道的要求 | □是□否□优化
|  | 2.3 |  | 地上停车位数量是否符合规划报建指标要求 | □是□否□优化
|  | 2.4 |  | 场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计是否符合规范要求、是否经济合理，广场排水最大坡度1-2%（此审查内容需与给排水专业共同审查） | □是□否□优化
|  | 2.5 |  | 核对建筑单体设计室内外高差与总平面标注是否一致。建筑与景观总图标高是否吻合 | □是□否□优化
|  | 2.6 |  | 围墙及围墙基础是否在红线范围内 | □是□否□优化
|  | 2.7 |  | 所有地面建筑构筑物必须反应在总图中是否与景观设计不冲突 | □是□否□优化
|  | 2.8 |  | 车库入口是否预留景观绿化条件 | □是□否□优化
|  | 2.9 |  | 景观设计是否改变了通风口，排烟出口等设计管线出建筑的位置及风口大小 | □是□否□优化
|  | 2.1 |  | 建筑立面与景观铺装交接处是否按照铺装撞外墙、幕墙的做法 | □是□否□优化
|  | 2.11 |  | 残坡、台阶、扶手在景观进行二次设计后是否对原结构、功能有影响 | □是□否□优化
| 结构专业 | 2.12 |  | 地下室顶板是否考虑种植土深度及荷载（豪宅：绿化覆土最少2.0米，荷载按照2.6米计算；普宅：绿化覆土最少1.5米，荷载按照2.2米计算）。核实园林覆土是否符合标准及结构地下室顶板计算取值，特别关注大型树木、景观构筑物位置等。（消防车道与原施工图中位置是否一致） | □是□否□优化
| 机电专业 | 2.13 |  | 化粪池、隔油池位置是否远离住户；清运时对小区影响小 | □是□否□优化
|  | 2.14 |  | 变电站、煤气调压站远离小区主入口、单元入户 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
3.竖向设计 | 总图专业 | 3.1 |  | 住宅单元入口处是否满足无障碍设计要求，坡度不超1：12 | □是□否□优化
|  | 3.2 |  | 住宅部分：首层出入口室内外高差是否合理（普宅不高于600；豪宅不低于600，不高于900） | □是□否□优化
|  | 3.3 |  | 商铺部分：商铺地面标高与城市道路是否顺接无台阶（横坡宜为1.5%-2.5%，最大不超过3%；纵坡与道路纵坡相符；商铺入口处室内外高差不应超过20mm） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
4.景观、建筑小品设计 | 建筑专业 | 4.1 |  | 地库货车出入口的高度为3.6M；小型车辆进出的高度为2.5M | □是□否□优化
|  | 4.2 |  | 地下车库开口是否有封闭顶盖设计；排水设施是否考虑充足（需与给排水专业共同审查）。 | □是□否□优化
|  | 4.3 |  | 围墙是否留有预埋管，以便后期物管管理之用 | □是□否□优化
| 结构专业 | 4.4 |  | 景观构筑物基础作法是否满足结构构造作法要求 | □是□否□优化
| 电气专业 | 4.5 |  | 室外灯光配电箱做法是否满足防水及安全要求 | □是□否□优化
|  | 4.6 |  | 室外配电系统否预留了节日彩灯回路 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
5.水景设计 | 建筑专业 | 5.1 |  | 园林水系及车库顶板防水设计作法是否满足防水要求 | □是□否□优化
|  | 5.2 |  | 是否设计防护栏和安全区域 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
6.硬铺装设计 |  | 6.1 |  | 铺装材料是否考虑防滑处理 | □是□否□优化
|  | 6.2 |  | 铺装材料厚度是否满足要求，机动车道花岗岩50~60MM厚，人行区域花岗岩30MM厚等。 | □是□否□优化
|  | 6.3 |  | 盲道材料颜色、材质和作法要满足无障碍设计要求 | □是□否□优化
|  | 6.4 |  | 硬铺装地面是否为消防车道，能否满足消防车荷载要求。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
7.绿化设计 | 建筑专业 | 7.1 |  | 种植土壤厚度要满足植物生长要求，南方地区土层厚度为150CM；北方地区土层厚度为180-250CM；豪宅覆土2米以上。尽量选择考虑本土树种 | □是□否□优化
|  | 7.2 |  | 灌木种植密度是否满足不漏土的效果要求，不同地区密度不一 | □是□否□优化
|  | 7.3 |  | 是否出具彩色苗木选型和种植意向图册 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
8.给排水设计 | 给排水专业 | 8.1 |  | 单独设计给绿化和给水水井，每隔70-80M设置一个DN25给水点，管材采用UPVC | □是□否□优化
|  | 8.2 |  | 应结合竖向进行设计，雨水口布点是否合理；场地、道路的排水组织、排水方向、坡度及雨水井、雨水收水口等设计均要符合规范要求、排布经济合理 | □是□否□优化
|  | 8.3 |  | 所有道路广场排水均应进行有组织排水设计，就近排放到指定的小市政和大市政的管线中。 | □是□否□优化
|  | 8.4 |  | 市政管线的所有井位和雨水箅子不应与景观构筑物、道路、广场边界冲突，尽量远离主要入口（大门、单元入口、底商入口等），不要形成阴阳井盖。 | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
9.夜景照明设计 | 电气专业 | 9.1 |  | 注意灯型选择,防止引起住家眩光，安装基础设计要满足安装及安全的要求 | □是□否□优化
|  | 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
10.相关专业合图 | 各专业 | 10.1 |  | 是否与市政管网、竖向图合图，合图是否在施工图中以正式图纸的形式出具 | □是□否□优化
|  | 10.3 |  | 注意地下室、车库通风口及开洞的位置、大小尺度。是否结合景观考虑通风口的处理，与周边地形设计、绿化设计的衔接。 | □是□否□优化
|  | 10.4 |  | 电缆的埋地方式是否做到最优化（一般为带铠直埋，过路，过园建，过水系时加套管） | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 | [5 empty] | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  |  |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 5.2补充说明（电气）
5.2 商业项目施工图审查补充说明—电气
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 1 个
初审结论： | ■ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题